Rendszerengedélyes fogyasztásmérő szekrények (5\1 oldal)

|  | A korábbi elvárások szerinti, de érvényes rendszerengedéllyel rendelkező direkt fogyasztás-mérő szekrényeket 2021. augusztus 31-ig beadott igénybejelentések esetén még lehet alkalmazni. A 2021. szeptember 1-től beadott igénybejelentések esetén, már csak az új rendszerengedéllyel rendelkező mérőhelyek kerülhetnek beépítésre. 2021 előtt kiadott rendszerengedélyek 2021.augusztus 31-én visszavonásra kerülnek (Kivéve MVM direkt rendszerengedélyek). |  | A 2021. augusztus 31-ig elkészült, elosztói engedélyessel egyeztetett és hozzájárulásával ellátott tervek alapján a régebbi, de érvényes rendszerengedéllyel rendelkező szekrények a terv érvényességéig beépíthetők. 2021 előtt kiadott rendszerengedélyek 2021. augusztus 31-én visszavonásra kerülnek. |
| --- | --- | --- | --- |
| Direkt szekrények területi érvényessége: - E.ON: DÉDÁSZ, ÉDÁSZ, ELMŰ - MVM: ÉMÁSZ - OPUS: TITÁSZ | Direkt szekrények időbeli hatálya: - 2021.08.31-ig beadott energiaigény esetén alkalmazható a régi szekrény. - 2021.09.01-től új szekrény használható. | Csoportos. és indirekt szekr. területi érvényessége: - E.ON: DÉDÁSZ, ÉDÁSZ, ELMŰ - MVM: DÉMÁSZ, ÉMÁSZ - OPUS: TITÁSZ | Csoportos és indirekt szekrények időbeli hatálya: - 2021.08.31-ig beadott terv esetén annak érvényességéig alkalmazható a régi szekrény. - 2021.09.01-től új szekrény használható. |
| Kizárólagos őrizet: - A fogyasztásmérőhely olyan szerkezeti kialakítású, hogy a fogyasztásmérő berendezés elemeihez, kiegészítő készülékeihez, a zárópecsétekhez való roncsolásmentes hozzáférés csak a felhasználó tevékeny közreműködése által biztosítható. | Egyszintű plombálás: - Kizárólagos őrizet lehetőséget adott az egyszintű plombálásra, az egyedi zárópecsétek és a méretlen részek az ügyfél kezelése alatt vannak. - A plombálható csavarok önmagukban is zárópecsételhetőek. | Fogyasztásmérő készülékek kezelhetősége: - Mérő nyomógombjaihoz a hozzáférhetőség. - P1 felhasználói interfészre történő csatlakozás. - Tokozatos szekrényeknél min. 140 mm x 200 mm-es kezelőablak biztosítja a kezelhetőséget, földbeásható szekrényeknél a szekrény ajtaja. | Világos áramutak, lekövethetőség: - Elmenő sorozatkapcsok (tarifák) szeparációja. - Feliratok dobozon, sorozatkapcson, PEN sínen. - Vezetékek végeiken azonos jelöléssel. - Adattábla szükséges és fontos információkkal. - Üzemi nulla elosztása a fő földelő sínről történik. |
| Csatlakozó főelosztó: - Földbeásható, felületszerelt, földkábeles és szabadvezetékes szekrényeknél is elvárás. - Része a sorozatkapocs, fő földelő sín, első túláram-védelmi készülék, túlfesz levezető. - Felsőmaszkos, biztosítja a beköthetőséget. | MSZ447 szerinti kezelési magasság: - Földbeásható szekrények modul emelése. - 60 cm és 180 cm közötti eszköz kezelhetőség. - Tűzeseti főkapcsoló 100 cm és 150 cm között. | Szerelhetőség, darabvizsgálati jegyzőkönyv: - Darabvizsgálati jegyzőkönyvben rögzített ellenőrzések elvégzése szerelés után. | IK08 (5 J hatás) és IK10 (20 J hatás) ütésállóság: - IK10 szabadon álló, körbejárható, földbeásható. - IK08 f elületre szerelt tokozatos szekrények. UV fény károsítja (bemattul, törékeny lesz). |

Direkt rendszerengedélyes fogyasztásmérő szekrények (5\2 oldal)

| Szerelhetőség, külön térrészben a mérés és a csatlakozó főelosztó: - Szerelőtálca alatt nincsenek kötések. - Biztonságosabb munkavégzés. | Szerelhetőség, csatlakoztathatóság: - 50 mm2-es csatlakozó kábel is könnyen kifejthető és beköthető. - Elegendő térrész áll rendelkezésre a bekötésre. | Szerelhetőség, felületre szerelt eszköz szerelés: - Különböző méretű eszközök is szerelhetők. - Megnövekedett méretű SMART mérők (400 mm magas, 190 mm széles) is szerelhetők. | Szerelhetőség, kismegszakító perforációk: - Könnyen kivágható perforációk. - 1F, 3F 63 A-ig, vagy 3F 80 A is rugalmasan kezelhető. |
| --- | --- | --- | --- |
| Szerelhetőség, eszköz felrögzítése: - Egyszerű megvezetés a könnyű pozícionáláshoz. - Előfúrt rögzítési pontok. | Szerelhetőség, zárópecsételhető fém csavarok: - Műanyag plombálható csavar és plombálható műanyag csavartakaró nem elfogadott. | Szerelhetőség, fogantyúk használata: - Szerelőtálca és maszk esetén a kiemelést fogantyúk segítik. | Szerelhetőség, szerelőtálca kibuktatás: - Többtarifás mérésnél a szerelőtálca rögzíthető. - A vezetékek két kézzel kezelhetők. |
| Szerelhetőség, hajlékony vezeték használata: - Hajlékony vezetékek minden keresztmetszetnél. - Mindkét végükön azonos jelöléssel ellátva. | Fővezetéki sorozatkapocs: | Vezetékek: | Érvéghüvely: |

Csoportos rendszerengedélyes fogyasztásmérő szekrények (5\3 oldal)

| Csoportos mérőhely kialakítás: - Csoportos mérőhely kialakítás ott alkalmazható, ahol társasházi alapító okirattal, osztatlan közös tulajdonban lévő összekötő berendezést hoznak létre. - Az egyes felhasználók összekötő berendezés használatának jogi alapja, így az ahhoz való hozzáférése szerződésben tisztázott. | Kismegszakítók kezelése: - A kismegszakító csere, a fogyasztásmérő készülék rögzítését biztosító szerelvénylap kiemelése nélkül történhet meg. - Osztott maszk kialakítás a kismagszakító részére. | Felhasználóhoz dedikálható egyedi zárópecsétek: - Csoportos mérőhelyeknél az egyedi zárópecséteket a felhasználóhoz kell dedikálni és a méréssel kapcsolatos részekkel együtt a felhasználó kizárólagos őrizetében kell lennie. | Csatlakozó főelosztó: - Tűzeseti főkapcsoló 100 cm és 150 cm között. - Első túláramvédelmi készülék (szakaszoló biztosító aljzat). - Túlfeszültség levezető igény esetén. - Fő földelő sín. - Minden esetben felsőmaszkos. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tervezési segédlet: - Tervezés támogatása céljából a gyártók tervezési segédletet készítettek. - A rendszer kiépítéséhez használható építőelemek termékleírása és alkalmazása, a választható funkcionális elemekből építhető rendszerek határ paramétereinek megadása. - A tervezőnek a helyi adottságokhoz kell illesztenie a mérőszekrényt. A kiépülő hálózat, részelemeket összekötő méretlen vezeték vonatkozó követelményei, a rendszer villamos paraméterei a gyártó által meghatározottak. Villamos szempontból szinte kész rendszerek. | Moduláris kialakítás: - Tervezési segédlet instrukciói alapján a különböző modul elemekből a tervező össze tudja állítani az igényeknek megfelelő és a helyi sajátosságokhoz illeszkedő fogyasztásmérő szekrényt. - A berendezés a fogyasztásmérőhelyek számának és típusának függvényében szerkeszthető. - A mérőhelyek felhasználónként lehetnek egy, két, három és vegyes mérőhelyes kialakításúak. - Magukba foglalják a csatlakozó főelosztót, a méretlen elosztást, a csoportos fogyasztásmérő-helyeket, biztosítja a mért fővezetékek indítását. | Rendelhető és telepíthető külön csatlakozó főelosztók, szinti elosztók: Csatlakozó főelosztó: - Mértlen felszálló fővezeték indítására alkalmas. - A szekrény készre szerelt, a felhasználónak csak a vezetékeket kell bekötnie a telepítés után. - Teljesíti a kizárólagos őrizet követelményeit. - Önállóan is alkalmazható. Szinti elosztó: - Ha a felszálló méretlen fővezetéket több csoportos mérőhely részére kell elosztani. - A szekrény készre szerelt, teljesíti a kizárólagos őrizet követelményeit, önállóan is alkalmazható. | Eltérő csoportos felhasználási módok: - 4 felhasználóig és közösségi tér mérésre felületre szerelt tokozatos és földbe ásható kész gyártói kialakítások. - 4 felhasználó felett kiviteli terv alapján felületre szerelt fém szekrényes kész gyártói kialakítások. - 4 felhasználó felett kiviteli terv alapján modulokból összeállítható felületre szerelt tokozatos és fém szekrényes kialakítások. |

Indirekt rendszerengedélyes fogyasztásmérő szekrények (5\4 oldal)

| Indirekt szekrények alkalmazhatósága: - Rendszerengedélyt kisfeszültségen 3x630 A-ig adunk ki indirekt szekrények esetében. - A fogyasztásmérő modulok áramkorlát nélkül alkalmazhatók. - Ha a mérőváltó modul már rendelkezésre áll, egyedi tervek alapján készül, akkor is alkalmazható rendszerengedélyes fogyasztásmérő modul. | Áramváltó csere lehetőség: - Kreatív áramváltó beépítés számos típus esetében, a sínezés bontható állapotú, azaz egy későbbi áramváltó csere könnyen elvégezhető. | Helyszükséglet: - Mérőváltós kombi mérő: 400 mm (magasság) x 190 mm (szélesség) x 100 mm (mélység). - Vizsgáló sorkapocs: 190 mm (magasság) x 250 mm (szélesség) x 150 mm (mélység). - Szakaszoló biztosító aljzat: Gyártó által beépített szakaszoló biztosító aljzat típusnak és vezetékezésének biztosítandó hely szükséglet. - Szerelési célra: Irányadóan 50-50 mm szükséges táv oldalirányban. | Fogyasztásmérő szekrény első vezetékezése: Áramváltó szekunder vezetékei: - NYM-O/NYY-O - PVC szigetelésű tömör réz erű vagy YSLY sodrott erű 2,5 mm2-es vezeték. Feszültségszálak vezetékei: - NYM-J/NYY-J - PVC szigetelésű tömör réz erű vagy YSLY sodrott erű 2,5 mm2-es vezeték. Fogyasztásmérőhöz, áramváltók földeléshez: - H07V-U - PVC szigetelésű, tömör réz erű vagy YSLY sodrott erű 2,5 mm2-es vezeték. Egyéb elvárások a vezetékekkel kapcsolatban: - A szigetelt vezetők vagy köpenyes vezetékek névleges feszültsége legalább 400/750V legyen. A csupasz síneket a földtől és egymástól 1 kV-ra kell szigetelni. - A fogyasztásmérő szekrénybe az érvégjelöléseknek megfelelően feliratozott bekötési rajz legyen beleragasztva, belehelyezve. - Kétcsavaros vezeték bekötés megoldásnál a tömör vezetékek legyenek előblankolva (18 mm hosszan) úgy, hogy a szigetelés maradjon rajta a vezeték végén megakadályozva egy esetleges oxidálódást. - Kétcsavaros vezeték bekötés megoldásnál sodrott erű vezeték esetén az érvéghüvely hossza 18 mm legyen és/vagy sarus csatlakozás. - Kismegszakítóba bekötött vezetékek esetében 10 mm hosszú legyen az előblankolás vagy az érvéghüvely hossza. - A vezetékek végeit azonos formájú, anyagú, el nem távolítható, időtálló jelöléssel kell ellátni. |
| --- | --- | --- | --- |
| Vizsgáló sorozatkapocs: Alátét táblás, burkolható, zárópecsételhető: - Az alapja egy 190 mm x 250 mm alátét tábla, sarkain Ø7 mm-es furatok, mélysége 150 mm. - Rögzítése 4db M6x60 mm-es csavarral történik, melyből kettő zárópecsételhető. TS-35 kalapsínre telepíthető: - 230 mm hosszú TS-35 szerelősín fogadásra is alkalmas legyen és tartalmazza a mérőszekrény. - Az alátét táblás verzió telepítését ne zavarja. | Áramváltókkal kapcsolatos elvárások, méretezése: - Névleges feszültség: 720 V. - Névleges szekunder áram: 5 A. - Hálózati frekvencia: 50 Hz. - Pontossági osztály: 0,5S. - Túlterhelhetőség: 120%. - Az áramváltót méretezni kell, az áramváltó teljesítménye a vezeték hossztól függ. - Nem megbontható, kapocsfedél IP20 védettségű. - Primer P1-P2 (K-L), Szekunder s1-s2 (k-l) jelölés. | Első túláramvédelmi készülék: Az első túláramvédelmi készülék szakaszoló biztosító aljzat, biztosítós szakaszolókapcsoló vagy túlterhelés és zárlatkioldással ellátott megszakító. - NH00: ≤ 3x125 A - NH2: ≤ 3x315 A - NH3: ≤ 3x500 A - 3x500 A felett plombával lezárható megszakító. - NH1 és NH4 nem elfogadható! - IP20-as, vagy IPXXB burkolattal rendelkezzen. |  |

Rendszerengedélyes fogyasztásmérő szekrények (5\5 oldal)

| 4 oldalas címlap, érvényességi adatok: - Gyártói adatok, termékcsoport, megnevezés. - Rendszerengedély szám, érvényesség. - Jóváhagyók. | 4 oldalas címlap, műszaki adatok: - Legfontosabb műszaki adatok, mint felhasználási mód, alkalmazás, csatlakozás módja, elhelyezés, védővezető rendszere, méret, stb… | 4 oldalas címlap, fényképek, ábrák: - Fényképek a beazonosítás elősegítésére. - Méretezett körvonalrajz. - Plombálási helyek. | 4 oldalas címlap, anyaglista: - A fogyasztásmérő szekrényekbe beépített anyagok, komponensek listája. - Opciós elemek felsorolása. |
| --- | --- | --- | --- |
| Telepítési, üzembe helyezési útmutató: - Minden gyártó biztosít a telepítéshez, üzembe helyezéshez útmutatót. - Tartalmazza a telepítés, kábel csatlakozás, eszközök rögzítése, bekötése, kondenzvíz és melegedés csökkentése, megelőzése, karbantartás során felmerülő kérdésekre a válaszoklat. | Kész gyártói kialakítások: - A rendszerengedélyes szekrények a gyártó vagy a gyártó által minősített alvállalkozó által kerülnek kialakításra. - A lehetséges konfigurációkra a gyártók felkészül-tek és van rájuk megoldásuk. - A különböző modulelemek házi barkács módszer-rel történő összeépítése nem megengedett. | Regisztrált szerelő beazonosíthatósága: - Egy matrica, amit a regisztrált szerelő fel tud ragasztani a fogyasztásmérő szekrényre a munka befejeztével. - Tartalmazza a regisztrált szerelő nevét, nyilvántartási számát és nyilatkozatait. | E.ON honlapján elérhető rendszerengedélyes fogyasztásmérő szekrények: - Direkt fogyasztásmérő szekrények - Csoportos fogyasztásmérő szekrények - Indirekt fogyasztásmérő szekrények - eMobility fogyasztásmérő szekrények |