

Idegen eszközök elhelyezése hálózati létesítményeken

9.14. Oszlopcsatlakozó doboz műszaki specifikáció
EgyszerŰsített 
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Kisfeszültségű oszlopcsatlakozó doboz
Szerkesztette:


Czövek Zoltán

hálózattechnológiai szakreferens

Ellenőrizte:


Ádám Zoltán 

technológiai területi referens

Tartalomjegyzék 

31.
Termékmeghatározás és alkalmazási terület

2.
Alapkövetelmények
3
2.1.
Általános és funkcionális követelmények
3
2.2.
Szabványossági követelmények
4
2.2.1.
A szabványok hierarchiája
4
2.3.
Hálózati feltételek
5
2.4.
Környezeti körülmények
5
2.5.
Karbantartás-mentességi követelmény
5
2.6.
Élettartam követelmény
5
2.7.
Műszaki követelményrendszer
6
2.7.1.
Villamos követelmények
6
2.7.2.
Konstrukciós követelmények
6
2.7.2.1.
Korrózióvédelmi és környezetállósági előírások
6
2.7.2.2.
Belső szerelvényezés
7
2.7.2.3.
Oszlopra rögzítés
7
2.7.2.4.
Adattábla, feliratok és jelölések
8
2.7.2.5.
Védettség
8
2.7.2.6.
Érintésvédelem
8
2.8.
Vizsgálati követelmények
8
2.9.
Dokumentációs követelmények
9
2.10.
A szállítás műszaki terjedelme és az opcionális igények
9
2.10.1.
A csatlakozó doboz szállításának műszaki terjedelme
9
2.10.2.
Opcionális igények
10
2.11.
Csomagolás és szállítás
10
2.12.
Garanciális igény
10
3.
A műszaki specifikáció módosításának joga
10
4.
Műszaki ajánlattétel
10


1. Termékmeghatározás és alkalmazási terület

Az oszlopcsatlakozó dobozok – e dokumentumban, a továbbiakban: csatlakozó dobozok – az E.ON Hungária Zrt. áramhálózati elosztói engedélyeseinek ellátási területén üzemelő 0,4 kV‑os szabadvezeték-hálózatok oszlopaira, illetve földkábeles táplálású közvilágítási hálózatok (kandeláber) oszlopaira lesznek felszerelve, a talajszintről elérhetetlen magasságban, egyfázisú dugaszolható villamos csatlakozások lehetőségének kialakítása céljából.
Az elsődleges alkalmazási cél a világítással rendelkező reklámtáblák és ideiglenes (pl. karácsonyi) díszvilágítási eszközök villamosenergia-ellátási lehetőségének biztosítása a közvilágítási hálózatról történő csatlakoztatással. Másodlagos felhasználási cél a folyamatos tápellátást igénylő, fentebb említett oszlopokon elhelyezett térfigyelő kamerák erősáramú ellátása. Nem cél, hogy a csatlakozó dobozok véglegesen kiépített díszvilágítási eszközök (pl. fényvetők) csatlakoztatását biztosítsák.

Az alkalmazási célokból következő követelmény, hogy a csatlakozó dobozon keresztül hálózatra csatlakoztatott eszközök villamosenergia-ellátása az időjárási körülményektől függetlenül folyamatosan és biztonságosan történhessen. 
A csatlakozó dobozok felszerelése és hálózatra csatlakozása villamos szakszemélyzet által történik. A csatlakozó dobozokat szakképzetlen, kioktatott személyek is kezelni fogják. A kezelés műveletei: a fogyasztói készülék csatlakoztatása a villásdugó bedugaszolásával, illetve a fogyasztói készülék villamos leválasztása a villásdugó kihúzásával, valamint csatlakozó doboz nyitása, a benne elhelyezett kismegszakító kezelése, továbbá a csatlakozó doboz zárása.
2. Alapkövetelmények

A csatlakozó doboz maradéktalanul feleljen meg az e pont és alpontjai alatt meghatározott alapkövetelményeknek.
2.1. Általános és funkcionális követelmények
A csatlakozó doboz feleljen meg az alább meghatározott funkcionális követelményeknek, felhasználási és kezelhetőségi szempontoknak: 

· A csatlakozó doboz legyen:

· mechanikailag stabil, robusztus felépítésű és gyakorlatilag törhetetlen anyagú, 
· reálisan kis méretű,

· bekötött csatlakozó vezetékkel előszerelt állapotban rövid időn belüli telepíthető és üzembe helyezhető,

· a hálózat oszlopán(a hálózat oszlopára) egyszerűen rögzíthető,

· egyszerűen, nyitható,

· egyszerűen és egyértelműen (tévesztés, bizonytalanság nélkül) zárható,

· a zárszerkezet 8-as háromszög kulccsal legyen kezelhető, ehhez a szükséges (műanyag) kulcsokat az igényelt számban biztosítani kell,
· egyszerűen és biztonságosan kezelhető,

· közterületeken is biztonságosan üzemeltethető, meghibásodása semmilyen személyi és/vagy környezeti veszélyeztetést nem okozhat.

· A csatlakozó doboz aktív (feszültség alatt álló) részei zárt, megerősített szigetelő anyagú tokozásban helyezkedjenek el.

· A csatlakozó doboz alján legyenek

· 1 db
kábelszerű tömör vezetékkel megvalósítható villamos becsatlakozás fogadási helye,

· 1 db masszív kivitelű, időjárásálló, törhetetlen csapófedéllel rendelkező, egyfázisú dugaszoló aljzat (típus-meghatározása: DIN 41494, DIN 57620, VDE 0629 szerinti SCHUKO aljzat 10/16 2P + T). 
· A csatlakozó doboz villamos csatlakozása 3 x 2,5 mm² keresztmetszetű kábelszerű vezetékkel történik, aminek külső átmérője 11…16 mm mérettartományba esik. A bekötött vezeték rögzítettségének mechanikai stabilitása és tömítettsége a teljes élettartamra kifogástalan legyen.  
· A dugaszoló aljzat hozzáférhetősége, kezelhetősége ergonomikus legyen.
2.2. Szabványossági követelmények

A csatlakozó doboz feleljen meg a vonatkozó termékszabványoknak és az e szabványokban hivatkozott további szabványok előírásainak.

A csatlakozó doboz alkalmazása során maradéktalanul, de gazdaságos módon teljesüljenek, vagy legyenek teljesíthetők az alkalmazással érintetté váló szabványok előírásai.
MSZ 2364 
Épületek villamos berendezéseinek létesítése szabványsorozat érintett szabványai
MSZ HD 60364
Kisfeszültségű villamos berendezések szabványsorozat (érintett szabványai)
MSZ 453:1987 
Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára

MSZ 1600-14:1983
Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Közterület
MSZ EN 60320-2-3:2003
Készülékcsatlakozók háztartási és hasonló általános célokra. 2-3. rész: IP X0-nál nagyobb védettségi fokozatú készülékcsatlakozók (IEC 60320-2-3:1998)

MSZ EN 60529:2001
Villamos gyártmányok által nyújtott védettségi fokozatok (IEC 529:1989)
MSZ EN 1995/A1:2002
Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok külső mechanikai hatások ellen (IK-kód)

MSZ EN 60439-1:2000
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések 1. rész: Tipizált és részlegesen tipizált berendezések (IEC 60439-1:1999)
MSZ EN 60445:2007
Az ember-gép kapcsolat, a megjelölés és az azonosítás alapelvei és biztonsági elvei. A villamos gyártmánykapcsok és a hozzájuk csatlakozó vezetékvégek azonosítása (IEC 60445:2006, módosítva)

MSZ EN 61000 
szabványsorozat (EMC) érintett szabványai


2.2.1. A szabványok hierarchiája

Amennyiben a megadott nemzeti vagy nemzetközi szabvány(ok), illetve az Ajánlattevő által alkalmazásra javasolt szabvány valamely – a berendezésre vonatkozó – előírásai között eltérés, ellentmondás, értelmezésbeli különbség mutatkozik, az esetben (hacsak Ajánlatkérő és Ajánlattevő nem állapodtak meg másként) az alábbiak szerint kell eljárni:

 (a) A nemzeti szabványok élet- és egészségvédelmet, vagyonbiztonságot érintő előírásai elsődlegesek.

 (b) Egyéb előírásokat tekintve elsődlegesek az MSZ EN, MSZ IEC, MSZ HD szabványok, ezek hiányában az IEC előírások a mértékadók.

 (c) Az Ajánlattevő által javasolt egyéb nemzetközi és nemzeti szabvány alkalmazása min​den esetben Ajánlatkérő engedélyéhez, elfogadásához kötött. Az elbíráláshoz Ajánlattevőnek Ajánlatkérő kívánságára be kell nyújtania annak (vagy az alkalmazni kívánt résznek és hivatkozásoknak) hiteles magyar nyelvű fordítását.

2.3. Hálózati feltételek

A csatlakozó dobozok maradéktalanul feleljenek meg az alább felsorolt hálózati feltételeknek, illetve körülményeknek:
 (d) Névleges üzemi feszültség 400/230 V, 50 Hz.
 (e) A hálózatok mereven földelt csillagponttal üzemelnek és négyvezetősek (TN-C rendszerűek).

 (f) Légköri- és kapcsolási túlfeszültségek előfordulhatnak (az MSZ HD 60364-4-443:2007 szabvány 1. táblázata, III. nagy lökőfeszültség-igénybevétel 4 kV értékkel,
 (g) A 0,4 kV-os szabadvezeték-hálózatok és a közvilágítási kábelhálózatok túláram elleni védelmét legfeljebb 100 A névleges áramerősség-értékű, lomha, vagy különlegesen gyors kiolvadási karakterisztikájú olvadóbiztosító betétek látják el (a hálózatokon a túláramvédelmi eszközök által korlátozott /levágott/ zárlati áram 6 kA-nél kisebb).
 (h) A hálózati tartószerkezetek (vasbeton- és fémoszlopok, fém kandeláberek) be vannak kötve a hálózat érintésvédelmi rendszerébe (TN-C). 
2.4. Környezeti körülmények

A csatlakozó dobozok üzemeltethetősége a fellépő klimatikus hatásoktól független legyen. Ennek érdekében a csatlakozó dobozok és a bennük elhelyezett szerelvények teljes élettartamukon keresztül legyenek üzembiztosan alkalmasak az alább felsorolt környezeti feltételek melletti üzemre: 

 (i) Környezeti hőmérséklet:
-25(C-tól +40(C-ig (24 órás átlaghőmérséklet: 35(C)

 (j) A telepítési helyek tengerszint feletti magassága
( 1000 m 

 (k) Jéglerakódás mértéke



10 mm

 (l) Szélterhelés





<700 Pa

 (m) Harmatpont alatti hőmérsékletek esetén és csapadékos időben a csatlakozó dobozok belsejében páralecsapódás (kondenzáció) fordul, vagy fordulhat elő. 
 (n) A csatlakozó dobozok üzemeltetési helyein fokozott és agresszív szennyeződések jelenlétével kell számolni (por, kipufogó gázok, rovarok stb.).
2.5. Karbantartás-mentességi követelmény

Követelmény a csatlakozó doboz minél magasabb fokú karbantartás-mentessége.

A gyártó által előírt karbantartási tevékenységeket és ezek ciklusidejét az ajánlattételkor (a termékdokumentációban) egyértelműen közölni kell.

2.6. Élettartam követelmény 

A meghatározott környezeti körülmények és követelmények fennállása mellett a csatlakozó doboz élettartama haladja meg a 25 évet. A gyártó által ismert, ettől eltérő élettartamra vonatkozóan az ajánlattételkor nyilatkozni kell.
Műszaki követelményrendszer

2.6.1. Villamos követelmények

	Műszaki paraméter
	

	Névleges feszültség
	400/230 V

	Névleges frekvencia / fázisszám
	50 vagy 60 Hz / 1 fázis

	Névleges szigetelési feszültség 
	( 500 V

	Névleges lökőfeszültség-állóság
	( 4 kV

	Csatlakozó vezeték (kábelszerű)
	NYY-J 0,6/1 kV 3 x 2,5 mm² RE

	
	

	Leágazás névleges áramerőssége In
	10 A

	Túláramvédelmi készülék 
	kismegszakító, N + Ph, C10A, 6000

	Kiegészítő védelem
	legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsoló (RCD), melyet megengedett egy szerkezetbe építeni a kismegszakítóval.

	Hibavédelem (osztály és mód)


	csatlakozó doboz: I. vagy
II. érintésvédelmi osztály

	A csatlakozó doboz por, szilárd tárgyak és nedvesség elleni védettsége felhelyezett burkolattal (ajtóval) legalább
	IP 44 

	A belső szerelvények védettsége eltávolított burkolat mellett legalább
	IP20

	A csatlakozó doboz mechanikai behatás elleni védettsége legalább
	IK08


2.6.2. Konstrukciós követelmények

A csatlakozó doboz kialakításával kapcsolatos konstrukciós- és funkcionális, valamint élettartammal összefüggő öregedés- és környezetállósági követelmények a következők:

2.6.2.1. Korrózióvédelmi és környezetállósági előírások

 (o) A csatlakozó doboz szerkezeti elemein – anyaguktól függetlenül – elvárt élettartamuk alatt nem fordulhat elő semmilyen spontán (anyagszerkezeti okból bekövetkező) repedés, törés, anyagkifáradás, illetve fagy miatti, vagy más okból bekövetkező porladás, korrózió, ebből eredő, vagy más okból bekövetkező mechanikai meggyengülés.

 (p) A csatlakozó doboz minden szerkezeti eleme esetében biztosítani kell a várható igénybevételeknek és a felhasználási területének megfelelő, elvárt szintű környezetállóságot:
· az alkalmazott anyagok megválasztásával,

· kivitelével,

· és védettségével.


Ennek megfelelően a szerkezeti elemek álljanak ellen a különféle környezeti (lakóterületi, közlekedési, mezőgazdasági és ipari) szennyezéseknek, az utak sózására alkalmazott anyagoknak, a kipufogó gázoknak, fűtésből származó égéstermékeknek, a különböző csapadékoknak, a fagynak, valamint a közvetlen napsütésnek és az egyéb várható környezeti behatásoknak.
 (q) A kültéri behatásoknak kitett, továbbá a tartós, vagy ismétlődő időszakos nedvességnek, pára hatásának kitett fém anyagú szerkezeti elemek a tartós korrózióállóság érdekében vagy anyagukban korrózióállóak, vagy – acél esetén – tüzihorganyzottak legyenek. Szénacél anyagú szerkezeti elemeken festés felületvédelemként csak tüzihorganyzással együtt megfelelő. 
 (r) A (tüzihorganyzott és) festett felületek festési ciklusideje 15 évnél nem lehet rövidebb.
 (s) A csatlakozó doboz fém anyagú szerkezeti elemei (amennyiben vannak ilyenek) anyagukban korrózióállóak legyenek, vagy a várható igénybevételeknek megfelelő, teljes élettartamra szóló felületvédelemmel rendelkezzenek. 

 (t) Acél szerkezeti anyagok csak tüzihorganyzott, alumínium szerkezeti anyagok csak eloxált, vagy festett kivitelben megfelelőek. Galvánhorganyzás, vagy festés acélszerkezeteken önálló megoldásként korrózió elleni védelem céljára nem fogadható el.

 (u) A csatlakozó doboz műanyag szerkezeti elemeinek anyagai a 2.3. pont szerinti környezeti igénybevételeknek megfelelőek legyenek, legalább önoltó tulajdonsággal rendelkezzenek. A várható mechanikai behatásokra a műanyagok nem törhetnek, vagy repedhetnek el. Rideg, törékeny, vagy alacsony hőmérsékleten törékennyé váló műanyagok nem alkalmazhatók.
2.6.2.2. Belső szerelvényezés
A csatlakozó doboz belső szerelvénylapján, illetve benne, hozzá tartozóan az alábbi részegységek és szerelvények helyezendők el:
· A betápláló kábelhez illeszkedő méretű tömszelence, vagy műszakilag ezzel egyenértékű (élettartamra szóló megoldást adó) tömített bevezető a doboz alsó lapján elhelyezve.

· Megfelelő mechanikai tehermentesítő vezetékszorítóval ellátott villamos csatlakozó kapcsok a betápláló kábel ereinek fogadására.

· Kétsarkú kismegszakító: N + Ph, C10A, 6000
· Legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsoló (RCD) kiegészítő védelemként, melyet megengedett egy szerkezetbe építeni a kismegszakítóval.

· Csapófedeles dugaszoló aljzat: (DIN 41494, DIN 57620, VDE 0629 szerinti SCHUKO aljzat) 10/16 2P + T a doboz alsó lapján elhelyezve, a csapófedél lefelé nyíljon.
· 25 mm² keresztmetszetű, sodrott alumínium kivitelű védővezető külső csatlakozására alkalmas kapocs, vagy kábelsaru fogadására alkalmas bekötési pont (I. érintésvédelmi osztályú csatlakozó doboz esetén).
2.6.2.3. Oszlopra rögzítés
A csatlakozó dobozok vasbeton oszlopokra történő rögzítésénél alapvetően meg kell felelni a fém szalagrögzítéshez szükséges szempontoknak és követelményeknek.
A csatlakozó doboz (az opcionális kiegészítőként rendelkezésre bocsátandó) kiegészítő elemmel, vagy anélkül legyen alkalmas sík felületre (pl. falra) rögzítésre is, csavaros rögzítéssel. Ugyanez a követelmény teljesítse a faoszlopra történő közvetlen felrögzíthetőséget (csavarozás, szegezés).
Egyértelműen meg kell adni az oszlopra rögzítés elvi lehetőségeit, illetve az egyes elhelyezési módokhoz kapcsolható hálózatra csatlakozási vezeték-elrendezéseket. 

A felszerelés módjára az Ajánlattevőnek ajánlatához megfelelő rajzos (fő méreteket tartalmazó) szerelési, elrendezési dokumentációt kell csatolnia.
2.6.2.4. Adattábla, feliratok és jelölések
 (v) A burkolat kifelé néző oldalán 30-50 mm oldalhosszúságú, élettartamra szóló figyelmeztető jel helyezendő el időálló kivitelben (egyenlő oldalú sárga háromszög alapon fekete villámjel, fekete keretben).

 (w) Az adattábla időjárás- és korrózióálló legyen, úgy és olyan helyen helyezendő el, ahol jól olvasható és nem kerül más elemek takarásába. Minimális tartalma: gyártó neve, címe, gyártás ideje, szerelvénylap típusa, CE jel. 
 (x) A csatlakozó doboz betáplálásra szolgáló kapcsai, valamint a kitápláló aljzat kapcsai összerendelt jelölésekkel rendelkezzenek.

2.6.2.5. Védettség

 (y) A csatlakozó doboz por, szilárd tárgyak és nedvesség elleni védettsége felhelyezett burkolattal (ajtóval, fedéllel) legalább IP 44 legyen. 

 (z) A csatlakozó doboz mechanikai behatás elleni védettsége legalább IK08 legyen.

 (aa) A belső szerelvénylap védettsége eltávolított burkolat (ajtó, fedél) mellett legalább IP20 legyen, továbbá teljesítse az alábbiakat is:

· Az áramütéses balesetek megelőzése érdekében a feszültség alatti pontok véletlen érinthetőségét meg kell akadályozni. 
· A csatlakozó dobozok üzemeltetése (hibaelhárítás, ellenőrzések, mérések és karbantartás) során előálló kedvezőtlen kezelési körülmények (rossz látási viszonyok, síkosság, hideg, eső, erősen nedves környezet, különféle szennyezések jelenléte stb.) mellett se lehessen feszültség alatti részeket szándékolatlanul, óvatlanul megérinteni sem kézzel (elsősorban ujjakkal), sem szerszámmal.
· Az üzemszerű kezelés (pl. kismegszakító kapcsolása) során ne legyen szükséges egyszeres szigetelésű vezetéket megérinteni. 

· A belső szerelvények kapcsain a kezelés, üzemeltetés során ne lehessen óvatlanul, véletlenül zárlatot okozni.
2.6.2.6. Érintésvédelem
A csatlakozó doboz érintésvédelme attól függően legyen I. vagy II. osztályú, hogy van-e érintésvédelembe bekötendő fém szerkezeti része. A fém rögzítő szalagot e szempontból figyelmen kívül kell hagyni.
2.7. Vizsgálati követelmények

 (ab) A csatlakozó dobozok gyártó kezdeményezésére lefolytatandó vizsgálatát az MSZ EN 60439-1 jelű szabvány alapján, az alább meghatározottak szerint kell elvégezni:

· Dielektromos vizsgálat (8.2.2. pont)

· A védőáramkör hatásosságának vizsgálata (8.2.4. pont)

· Légközök és kúszóáramutak vizsgálata (8.2.5. pont)

· Védettségi fokozat vizsgálata (8.2.7. pont)

 (ac) Amennyiben a csatlakozó doboz olyan termékekből (elemekből), illetve azok részegységeiből van felépítve, amelyek a csatlakozó dobozra – mint termékre – is analóg módon vonatkoztatható (elismerhető) önálló vizsgálatokkal és referenciákkal rendelkeznek, akkor a vizsgálati követelmények ennek megfelelően szűkíthetők.

 (ad) A termékeknek az E.ON Hungária Zrt. elosztói engedélyes társaságainál történő rendszerengedélyezéséhez szükséges, hogy a termékek ajánlat szerinti műszaki tartalmát a  saját szakértői bevonásával műszaki zsűri keretében funkcionális vizsgálat alá vesse.

2.8. Dokumentációs követelmények

A csatlakozó doboz rendszerengedélyezéséhez a következő dokumentumokat szükséges műszaki dokumentációs csomagba rendezve csatolni:

· A 2.8. (a) pont alatti vizsgálatokról készült vizsgálati dokumentációk másolatait.
· A 2.8. (c) pont alatti zsűrin felvett jegyzőkönyv, vagy a termék E.ON Hungária ZRt. szintű alkalmazási rendszerengedélyének másolatát.
· Magyar nyelvű, illetve mellékelt magyar nyelvű fordítással bíró idegen nyelvű termékismertető csomag, mely az alábbiakat tartalmazza:

· a termék műszaki adatai,
· méretezett rajz(-ok),
· a telepítési és a szerelési információkat részletesen ismertető útmutató,
· üzemeltetési és karbantartási utasítás (gépkönyv).

Amennyiben valamely dokumentum idegen nyelvű, úgy mellékelni szükséges annak magyar nyelvű fordítását is.
2.9. A szállítás műszaki terjedelme és az opcionális igények

A szállítás műszaki terjedelme a csatlakozó doboz, mint 1 db szállítandó termék műszaki tartalmának pontos meghatározása. A szállítás műszaki terjedelme magában foglal minden olyan – a szállítandó termék műszaki tartalmi részét képező – komponenst, részegységet, kiegészítőt és tartozékot, amelyek összessége egy adott csatlakozó doboz alatt értelmezendő és ennek megfelelően szállítandó.

Az opcionális igények alatt meghatározottak a szállítás műszaki terjedelmét meghaladó tételek, és rendelés esetén külön szállítandók (és külön rendelhetőnek kell lenniük). 
Az ajánlattétel során e tételekre is szállítási ajánlatot kell tenni.
A termék műszaki értékelését és elfogadását követően Ajánlatkérő a gyártó/forgalmazó részére – erre vonatkozó igénye alapján – kiállítja a termék alkalmazási rendszerengedélyét. 
A szállítás műszaki terjedelme és az opcionális tételek e dokumentumban lesznek rögzítve.

2.9.1. A csatlakozó doboz szállításának műszaki terjedelme

Egy darab csatlakozó dobozként az alább felsorolt tételek összessége szállítandó egy egybe csomagolt, és megbontás nélkül több részre szét nem választható szállítási egységként. 

 (ae) A meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő csatlakozó doboz (a csomagolásra vonatkozó követelményeket lásd Csomagolás pont alatt).
 (af) A csatlakozó doboz (legfeljebb 20x0,7 mm méretű) rozsdamentes acélszalaggal történő rögzítéséhez szükséges kiegészítő elemek (amennyiben van, vagy vannak ilyenek és ezek a műszaki ajánlattételt követően, az Ajánlatkérő döntése alapján szükségesek). A fém rögzítő szalag nem tartozék.
A csatlakozó doboz zárszerkezetének nyitását és zárását lehetővé tevő 8-as, háromszög kulcsnyílású műanyag kulcsokból a szállított darabszám 10%-ának megfelelő mennyiséget minden szállítással kérünk. 
2.9.2. Opcionális igények 
 (ag) Betáplálást biztosító NYY-J kábelek (3x2,5 mm2) különböző hosszúságban szerelve:
Lehetséges hosszak:

1m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, egyedi maximum 10 m hosszig.

 (ah) Falra és/vagy faoszlopra történő csavaros, vagy szegezéssel történő rögzítést lehetővé tevő kiegészítő rögzítő elem.

 (ai) A csatlakozó doboz zárszerkezetének nyitását és zárását lehetővé tevő műanyag kulcs.

2.10. Csomagolás és szállítás
 (aj) A csomagolás a szállítási terjedelemnek megfelelő legyen. 
 (ak) A csomagolás tegye lehetővé a gépkocsin történő sérülésmentes egyedi szállítást a termék műszaki tartalmának, minőségének elvárható kezelés melletti megmaradásával.

 (al) Az alkalmazott csomagolóanyagok fajtája, mennyisége és újrahasznosíthatósága maradéktalanul feleljen meg a vonatkozó EU előírásoknak.

2.11. Garanciális igény
A csatlakozó doboz gyártója vállaljon a készülékre minimálisan 2 év garanciát és legalább 10 évig biztosítsa a cserélhető alkatrészek utánpótlását.
3. A műszaki specifikáció módosításának joga

A dokumentum tartalma a beérkezett műszaki ajánlatok értékelését követően módosulhat! 

E dokumentum kiadását követően Ajánlatkérő minden jogot fenntart magának arra vonatkozóan, hogy műszaki előírásain a számára kedvezőbb műszaki és gazdasági szempontoknak megfelelően változtasson.
4. Műszaki ajánlattétel
A műszaki ajánlattétel a 2.9. pont alatt meghatározott dokumentumok maradéktalan benyújtásával és termékenként Ajánlati adatlap hiánytalan kitöltésével történik, valamint egyeztetett módon és időpontban be kell mutatni az ajánlott termék egy működőképes példányát a szükséges, illetve a lehetséges kiegészítőkkel és tartozékokkal együtt.

AJÁNLATI ADATLAP 

Kérjük, hogy az ajánlati adatlapot termékenként töltsék ki!

Ajánlattevő:

Gyártó:

	JELLEMZŐ TULAJDONSÁG
	ELŐÍRÁS
	AJÁNLAT

	A 2.1. pont alatti általános és funkcionális követelményeknek való megfelelés
	megfelel?

igen / nem
	

	A 2.2. pont alatti szabványossági követelményeknek való megfelelés
	megfelel?

igen / nem
	

	A 2.3. pont alatti hálózati feltételeknek való megfelelés
	megfelel?

igen / nem
	

	A 2.4. pont alatti környezeti körülményeknek való megfelelés
	megfelel?

igen / nem
	

	A 2.5 pont alatti karbantartás-mentességi követelményeknek való megfelelés
	megfelel?

igen / nem
	

	A 2.6. pont alatti élettartam követelménynek való megfelelés
	megfelel?

igen / nem
	

	A 2.7.1. pont alatti villamos követelményeknek való megfelelés
	megfelel?

igen / nem
	

	A 2.1. pont alatti általános és funkcionális követelményeknek való megfelelés
	megfelel?

igen / nem
	

	Névleges szigetelési feszültség  ( 500 V
	értéke?
	

	Névleges lökőfeszültség-állóság ( 4 kV
	értéke?
	

	2.7.2.1. alatti korrózióvédelmi és környezetállósági követelmények
	megfelel?

igen / nem
	

	2.7.2.2. alatti belső szerelvényezés követelményei
	megfelel?

igen / nem
	

	A leágazás túláramvédelmi eszköze
	közölni
	

	2.7.2.3. alatti oszlopra rögzítési követelmények
	megfelel?

igen / nem
	

	2.7.2.4. alatti adattábla, feliratok és jelölések követelményei
	megfelel?

igen / nem
	

	IP védettség zárt burkolattal
	közölni (min. IP 44)
	

	IP védettség nyitott burkolattal
	közölni (min. IP 20)
	

	Mechanikai behatás elleni védettsége 
	közölni (min. IK08)
	

	A burkolat nélküli védettség többlet-előírásainak való megfelelés
	Megfelel a 2.6.2.5. (f) pontnak?
	

	A csatlakozó doboz zárhatósága
	2.6.2.5. (g) szerint közölni
	

	2.7.2.6. alatti védelem egyszeres hiba esetére
	érintésvédelmi mód megadása
	

	2.8. alatti vizsgálati követelmények
	labor neve, jegyzőkönyv száma, érvényességi ideje, 

elvégzett vizsgálatok (mellékelve!)
	

	2.9. alatti dokumentációs követelmények
	teljesülnek?
	

	2.10.1. alatti szállítási terjedelem
	teljesül?

igen / nem
	

	2.10.2. alatti opcionális igények
	teljesül?

igen / nem
	

	2.11. alatti csomagolás és szállítás
	teljesül?

igen / nem
	

	Csatlakozó doboz anyaga
	anyagát közölni
	

	Beköthető keresztmetszet tartomány a 
betápláló áramkörben [mm²]
	a termékcsoportnak megfelelően, a kábelér-szerkezet függvényében közölni
	

	A betápláló vezeték bekötő kapcsainak és korrózió elleni védelmi bevonatának anyaga
	anyagait, technológiáját közölni
	

	A dugaszoló aljzat érintkezőinek és rugózó elemének anyaga, felületi bevonata
	anyagait, technológiáját közölni
	

	A betápláló vezeték bekötő kapcsainak kivitele, és a csavarkötésekhez szükséges szerszám
	adatokat közölni
	

	2.12. alatti garanciális követelmény 
	teljesül?
	

	Minőségbiztosítási rendszer
	rendszer megnevezése, auditálás ideje, érvényessége
	


	Azonosító: MK05-05-v03
	Oldalszám: 1/13

	Jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. 

Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!



