Gyengeáramú rendszerek elhelyezése kisfeszültségű szabadvezetékes oszlopsoron

[image: image1.jpg]@-0M | Halozat




E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

EDE-MK-05-06-v05
Gyengeáramú rendszerek elhelyezése

kisfeszültségű szabadvezetékes

oszlopsoron - Műszaki kézikönyv

EDE-MK-05-06-v05
Gyengeáramú rendszerek elhelyezése kisfeszültségű
szabadvezetékes oszlopsoron - Műszaki kézikönyv

	 
	Név, munkakör

	BIR-Gazda (Készítette):
	 Szálkai József, hálózati területi referens

	BIR Véleményezők:
	 

	BPM részről:
	 Szabóné Bakó Beáta, belső rendelkezések szakreferens

	Jogi szakterület részéről: 
	 dr. Molnár András, ügyvéd

	Környezetvédelem részéről:
	 Pelyvás Károly, környezetvédelmi területi referens

	Munkavédelem részéről: 
	 Gráfel Sándor, munkavédelmi szakreferens

	Szakmai véleményezők:
	1) Varga Berta Tamás, üzemeltetési és technológiai szakterület vezető

	 
	2) Kardos Zoltán, hálózattechnológiai szakreferens

	
	3) Németh Árpád, hálózati szakterület vezető

	Szakmailag ellenőrizte 

és jóváhagyta:
	 Torda Balázs, áramhálózati vezető

	Jóváhagyó határozat száma:
	 BIR 14/2015

	Bevezetés módja és felelőse:
	 Tájékoztatás, Szálkai József

	Hatályba lépés napja:
	 2015. 10. 01.

	Hatályon kívül helyezi:
	 EDE-MK-05-06-v04


	Jóváhagyom és hatályba léptetem:
	

	
	G

	
	

	
	


Változások követése

	Verziószám
	Változtatás

	v05
	2015. október 1.

· Munkavédelmi oktatás tematikája (16. sz. melléklet) kiegészítése

	v04
	2014. október 1.

· 3-4. GYR elhelyezésének feltételei és műszaki előírásai (19. sz. melléklet);

· hatásvizsgálat (4. fejezet);

· eltérések kezelése (5. fejezet, 20. sz. melléklet).

	v03
	Alkalmassá tételi munkák terveztetési folyamatának módosítása, tervező megbízása, díjazása;

Az alkalmassá tételi terv és a GYR elhelyezési terv pontosítása;
Környezetvédelmi előírások rögzítése: 3.1, 3.2.3, 3.2.5 és 3.8 fejezetekben

	v02
	Módosítások az eljárási rendben, műszaki követelmények pontosítása 

	v01
	Eredeti kiadás


Tartalomjegyzék

3Változások követése

1. A rendelkezés célja és hatálya
5
1.1 Célja
5
1.2 A rendelkezés hatálya
5
1.3 A rendelkezés területi hatálya
5
1.4 Átmeneti és vegyes rendelkezések
5
1.4.1 Korábbi megállapodások felváltása
5
1.4.2 Műszaki-biztonsági követelmények érvényesítése
5
1.4.3 Éves bérleti díj számlázási rendjének megváltozása
6
1.4.4 Nyilvántartási adatok egységesítése
6
1.4.5 KIF tartószerkezetek cseréje
6
1.4.6 A 3-4. GYR elhelyezésének feltételei és műszaki előírásai
6
2. Fogalmak, rövidítések
7
3. Eljárás, felelősség
8
3.1 A létesítés menete
8
3.2 Az ügyrend részletes ismertetése
9
3.2.1 Igénybejelentés, válaszadás
9
3.2.2 Az alkalmassá tételi munkák terveztetése
10
3.2.3 Az alkalmassá tételi tervdokumentáció tartalma
11
3.2.4 A GYR terveztetése
12
3.2.5 A GYR elhelyezési tervdokumentáció tartalma
13
3.2.6 Létesítési megállapodás
15
3.2.7 Tervjóváhagyás
15
3.2.8 A KIF hálózat alkalmassá tétele
16
3.2.9 Létesítési megállapodás-melléklet
16
3.2.10 Munkavégzési megállapodás
16
3.2.11 A GYR felszerelése
16
3.2.12 Üzemeltetési megállapodás
17
3.2.13 Többoldalú Üzemeltetési megállapodás
18
3.2.14 Megállapodás a bérleti díj fizetési feltételeinek módosításáról
19
3.2.15 A GYR elkészültekor tartandó műszaki szemle
19
3.2.16 Üzemeltetési megállapodás bővítés-melléklet elkészítése
20
3.2.17 Időarányos bérleti díj számlázása
20
3.2.18 Éves bérleti díj számlázása
20
3.2.19 A GYR hivatalos műszaki átadás-átvétele (használatbavételi eljárás)
20
3.3 Meglévő GYR átépítése, bővítése
21
3.4 Közös oszlopsoros hálózat tartószerkezeteinek átépítése
22
3.5 Közös oszlopsoros hálózat megszüntetése
22
3.5.1 Megszüntetés a bérlő kezdeményezésére
22
3.5.2 Megszüntetés a bérbeadó kezdeményezésére
23
3.5.3 Megszüntetés harmadik személy kezdeményezésére
24
3.6 Technológiai előírások
24
3.7 Munkavédelem
29
3.7.1 Vonatkozó előírások
29
3.7.2 A munkavégzés szabályai a KIF hálózat oszlopain
29
3.7.3 Személyi feltételek
31
3.7.4 Oktatás
31
3.7.5 Teendők baleset esetén
32
3.7.6 A bérlőtől, a kivitelezőtől, illetve az üzemeltetőtől elvárt szervezeti intézkedések
32
3.9 Díjak
34
3.9.1 A tartószerkezetek használati jogának létrehozása
35
3.9.2 A tartószerkezetek folyamatos bérlete
35
3.9.3 A díjak megállapítása
35
4. Hatásvizsgálat
36
5. Eltérések kezelése
36
6. Hivatkozások és kapcsolatok:
36
7. Mellékletek
37


1. A rendelkezés célja és hatálya 
1.1 Célja
A rendelkezés célja, hogy biztosítsa az E.ON Hungária Zrt. érdekeltségi körébe tartozó áramhálózati elosztói engedélyes társaságok egységes működését, a működés hatékonyságát, eredményeinek megbízhatóságát, pontosságát, továbbá a legkisebb költség elvének való megfelelést azáltal, hogy a működési folyamathoz kapcsolódó alapelveket, célokat és felelősségi köröket meghatározza, továbbá bemutatja a folyamat lépéseit és a szabályozási környezetnek való megfelelést.
A rendelkezés a kisfeszültségű hálózatok tartószerkezetein elhelyezhető gyengeáramú (távközlési) rendszerek létesítésének, üzemeltetésének alapelveit, illetve lépéseit foglalja magában, meghatározza a hazai és nemzetközi szabályozási [unbundling (jogi szétválasztási)] követelményeknek való megfelelést, tisztázza az említett folyamatokban résztvevők feladatát, felelősségi és hatáskörét. 
A BIR gazdája megvizsgálta és megállapítja, hogy a rendelkezés a Központi irányelvek, Belső Írásos Rendelkezések és a vonatkozó jogszabályok követelményeinek maradéktalanul megfelel.  

1.2 A rendelkezés hatálya
A rendelkezés az aláírólapon megadott dátummal lép hatályba és visszavonásig érvényes.

A rendelkezés hatálya kiterjed az áramhálózati elosztói engedélyes társaságra és annak munkavállalóira, ill. mindazokra, akiknek a munkavégzésével kapcsolatosan a rendelkezés szabályokat, előírásokat tartalmaz. 
1.3 A rendelkezés területi hatálya
A rendelkezés az áramhálózati elosztói engedélyes társaság működési területén érvényes.
1.4 Átmeneti és vegyes rendelkezések

1.4.1 Korábbi megállapodások felváltása
A meglévő KIF+GYR közös oszlopsoros hálózatok jelenleg a korábban megkötött szerződések hatálya alatt állnak.
A műszaki és biztonságtechnikai követelményekben bekövetkezett változások érvényesítése szükségessé teszi, hogy a hatályos szerződéseket az egységes követelményrendszernek megfelelő, új szerződések váltsák fel. 
Ennek érdekében minden partnerrel a jelen szabályozás szerinti, új együttműködési megállapodást kell megkötni. 
1.4.2 Műszaki-biztonsági követelmények érvényesítése
A meglévő, az Iránytervtől (lásd: 2. fejezet) eltérő jellemzőkkel rendelkező – de élet és vagyonbiztonsági szempontból megfelelő – GYR-eket, azok felújítása során műszakilag az Irányterv, illetve jelen Műszaki kézikönyv előírásainak megfelelően kell átalakítani.
A vonatkozó jogszabályoknak, az Irányterv és jelen kézikönyv előírásainak műszaki biztonsági (érintésvédelmi, magasban végzendő munkát veszélyeztető, illetve lehetetlenné tévő hiányosságok) szempontból nem megfelelő GYR-eket a GYR tulajdonosával soron kívül át kell alakíttatni. 
Az előírásoknak nem megfelelő közös oszlopsoros hálózatokon a módosítások elvégzéséig, az élet- és vagyonbiztonság érdekében az elosztói engedélyes hálózatszakaszonként szükséges mértékű, átmeneti korlátozó intézkedéseket vezet be az üzemeltetési feladatok ellátásánál mind a kisfeszültségű hálózat, mind a GYR vonatkozásában. (Ilyenek lehetnek pl. minden műveletnél kötelező feszültségmentesítés, kosaras gépkocsi segítségével való munkavégzés, munkahelyi felügyelet kirendelése stb.)
1.4.3 Éves bérleti díj számlázási rendjének megváltozása
A korábbi gyakorlattal ellentétben az éves bérleti díjak számlázása az adott fél éves időszakra utólag történik. 
1.4.4 Nyilvántartási adatok egységesítése
A KIF+GYR hálózatokat az igénybe vett KIF hálózat hossza és az érintett oszlopok darabszáma alapján kell nyilvántartani. 
A díjak elszámolása egységesen a nyomvonalak hossza alapján történik. 

· A díjszámításban érintett nyomvonalszakaszok hosszát elsődlegesen az elosztói engedélyes saját nyilvántartása alapján kell megállapítani. 
· A felek egyetértése esetén a hossz átszámítható az oszlopok darabszáma alapján is. Ez esetben egy átlagos oszlopközt 33,3 m-nek kell tekinteni. 
Egy nyomvonalszakasznál (utcánál), N db oszlop esetén a hossz (N-1) x 33,3 m.
1.4.5 KIF tartószerkezetek cseréje
A 3.6. Technológiai előírások pontban a KIF hálózat alkalmassá tételi munkái között felsorolt alábbi tartószerkezetek cseréje – annak ellenére, hogy az alkalmassá tételi munkákkal együtt kerül elvégzésre – nem terhelheti az alkalmassá tétel költségeit (más PST-re kell könyvelni), mivel azok kora és állaga önmagában indokolja a cseréjüket.
· DT 8,5-150, DT 10-150, DT 11,5-150 típusú lágyvas betétes oszlopok,

· régi, tömör testű, lágyvas betétes, úgynevezett „román” betonoszlopok,

· hajlított (P) tartós faoszlopok, oszlopmérettől függetlenül,

· régi típusú betongyámok (B, C).
1.4.6 A 3-4. GYR elhelyezésének feltételei és műszaki előírásai

Bérbeadó az üzleti igényekhez igazodva, pilot jelleggel lehetővé teszi 3-4. GYR elhelyezését a KIF hálózatának tartószerkezetein. Ezek elhelyezési feltételeit és műszaki előírásait az 5.19. sz. melléklet tartalmazza.

2. Fogalmak, rövidítések

· GYR: gyengeáramú rendszer. A kisfeszültségű szabadvezetékes hálózatok tartószerkezetein elhelyezhető gyengeáramú (fémes és fémmentes) vezetékes távközlő berendezések együttes megnevezése. 

· KIF: kisfeszültségű.

· Bérlő: távközlési szolgáltató (társaság), mely a kisfeszültségű oszlopsoron elhelyezhető GYR-en keresztül kábeltelevíziós, távbeszélő, internet és egyéb szélessávú és nem szélessávú szolgáltatásokat nyújt, a GYR tulajdonosa.

· Üzemeltető: a GYR üzemeltetését végző társaság (a bérlő vagy az általa megbízott alvállalkozó társaság).

· Kivitelező: a GYR építését, bontását végző társaság (a bérlő vagy az általa megbízott alvállalkozó társaság).

· Bérbeadó: áramhálózati engedélyes társaság, a közcélú kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat tulajdonosa.

· Áramhálózati osztály: a bérbeadó hálózati osztálya.

· Áramhálózati osztály kapcsolattartója: a bérbeadó KIF+GYR tárgyában kapcsolattartással megbízott, áramhálózati osztályon felelős személye.

· Munkavédelmi osztály: a bérbeadó munkavédelmi osztálya.

· Hálózati régió: a bérbeadó területileg illetékes szervezeti egysége.

· Régiós kapcsolattartó: a bérbeadó KIF+GYR tárgyában kapcsolattartással megbízott, hálózati régióban felelős személye.

· Beruházásokért felelős hálózati területi referens: a bérbeadó beruházási feladatok koordinálásáért felelős, a hálózati régióban illetékes személye.

· Üzemeltetésért felelős hálózati területi referens: a bérbeadó üzemeltetési feladatok koordinálásáért felelős, a hálózati régióban illetékes személye.

· Területgazda: a bérbeadó üzemeltetésért felelős, a hálózati régióban területileg – településenként – illetékes személye.

· EGS: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.

· ÜLR: E.ON Üzemeltetési és Létesítési Régió, a bérbeadó hálózatlétesítéssel és üzemeltetéssel foglalkozó szervezeti egysége (korábban: E.ON Hálózati Szolgáltató Kft.)
· Irányterv: ETV-ERŐTERV 2001. szeptember 30-án kiadott, 3394-0001/005T/02W munkaszámú „Közös oszlopsoron haladó 0,4 kV + közvilágítás + hírközlés + kábel TV szabadvezeték hálózat irányterv”

3. Eljárás, felelősség

3.1 A létesítés menete
A KIF+GYR közös oszlopsoros hálózatokkal kapcsolatos ügyintézés az alábbi vázlatos felsorolás szerint, egyrészt a bérbeadó áramhálózati osztályán, másrészt a hálózati régióiban, valamint a munkavédelmi osztályon történik. A kapcsolattartók nevét és elérhetőségeit a 5.1 számú melléklet tartalmazza.
Áramhálózati osztály:
· első igénybejelentés fogadása (érdeklődés az együttműködés feltételeiről),

· tájékoztatás az együttműködés feltételeiről,

· együttműködési megállapodás megkötése,

· elvi hozzájáruló nyilatkozat kiadása,

· üzemeltetési megállapodás megkötése (bérlővel), vagy
· többoldalú üzemeltetési megállapodás megkötése (bérlővel és üzemeltetővel),

· üzemeltetési megállapodás „település és kapcsolattartók”-mellékletének elkészítése, 

· központi nyilvántartás,

· díjtételek meghatározása és közlése a hálózati régiók és a partnerek felé,
· oktatással kapcsolatos nyilvántartás,

Hálózati régiók:
· konkrét hálózat létesítésére vonatkozó igénybejelentések fogadása,

· közös helyszíni bejárás előzetes egyeztetés alapján és jegyzőkönyv felvétele,

· KIF szabadvezeték jogszerű létesítésére vonatkozó nyilatkozat kiadása,

· ajánlattételt tartalmazó tájékoztató levél az alkalmassá tételi munkák kivitelezési határidejére vonatkozóan,

· erősáramú tervező írásbeli megbízása az alkalmassá tételi tervdokumentáció elkészítésével,

· létesítési megállapodás megkötése (az alkalmassá tételi munkák kivitelezésének határidejéről, az egyszeri belépési díj fizetési módjáról és a GYR létesítéséről)

· létesítési megállapodás mellékletének elkészítése,

· tervjóváhagyások (alkalmassá tételi és GYR elhelyezési tervek),

· feszültségmentesítések intézése,

· munkavégzések összehangolása,

· alkalmassá tételi munkák határidőre történő kiviteleztetése,

· kivitelezés ellenőrzése,

· alkalmassá tételi munkák műszaki átadás-átvétele,

· GYR kivitelezés ellenőrzése,

· GYR műszaki szemle lebonyolítása,

· nyilvántartás („bővítés”- melléklet elkészítése),
· bérleti díjak számlázása,
· bérlők előzetes kiértesítése az adott évre várható hálózati rekonstrukciós munkákról.
Munkavédelmi osztály:
· oktatásokon, vizsgabizottságokban való részvétel, 
3.2 Az ügyrend részletes ismertetése

3.2.1 Igénybejelentés, válaszadás
A bérlőnek az igénybejelentést, tájékoztató kérést írásban kell megtennie a bérbeadónál.
Az első igénybejelentés jellegének megfelelően a bérbeadó áramhálózati osztálya az alábbi dokumentumokat küldi meg a bérlő részére.

· Tájékoztatás az együttműködés feltételeiről (a szabályozás és a hozzá tartozó formanyomtatványi mellékletek),

· A három elosztói engedélyes társaság (bérbeadók) által aláírt „Együttműködési megállapodás” két példánya (5.2 sz. melléklet), 

· Elvi hozzájáruló nyilatkozat.
Az áramhálózati osztály kapcsolattartója a fenti dokumentumokat az igénybejelentés beérkezését követő 15 naptári napon belül megküldi a bérlő részére.
A bérlő az „Együttműködési megállapodás” egy példányát céges aláírásával ellátva, visszaküldi az áramhálózati osztály címére. Az áramhálózati osztály kapcsolattartója az aláírt „Együttműködési megállapodás”-okat nyilvántartja, és visszaérkezésüket követően elektronikus formában juttatja el a régiós kapcsolattartók és az EGS kimenőszámla kezelési csoport részére.
Az elvi hozzájáruló nyilatkozatot az áramhálózati osztály csak érvényes, aláírt együttműködési megállapodás birtokában adja ki.
Amennyiben a bérlő az ”Együttműködési megállapodás” keltétől számított 1 éven belül írásban nem jelez konkrét létesítési szándékot, akkor a bérbeadó a bérlővel kötött ”Együttműködési megállapodás”-t felmondhatja.
A további, alábbi tárgyú megkereséseket a bérbeadó hálózati régiója fogadja (ennek előfeltétele az aláírt, érvényes együttműködési megállapodás):
· Konkrét létesítésekre (településekre) vonatkozó igénybejelentés,

· Az igénybe venni kívánt KIF szabadvezeték jogszerű létesítésére vonatkozó nyilatkozat kérése,
A konkrét hálózatrészre (-részekre) vonatkozó igénybejelentés az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
· Az igénybe venni kívánt hálózatrész(-ek) – a tervezett közös oszlopsoros hálózat – nyomvonalának legalább 1:4000-es léptékű alaptérképen történő egyértelmű megjelölése (a végpontoknál lehetőség szerint oszlopszám feltüntetésével).

· A GYR főbb műszaki jellemzői (alkalmazandó vezetékek típusa, a rendszer típusa, áramvételezési helyek stb.).

· A létesítés várható ideje, időintervalluma.

· A bérlő nyilatkozata, hogy a 29/1999 (X.6.) KHVM rendelet által lehetővé tett építési engedélyezési eljárással, vagy utólagos bejelentési kötelezettség teljesítésével kívánja létesíteni a GYR-t.

Amennyiben a bérlő egyidejűleg több településre kér konkrét tájékoztatást, a hálózati régió – kapacitásának függvényében – kérheti ezek részekre bontását és időbeni ütemezését, mivel az ilyen nagyságrendű hálózatok helyszíni bejárása, vizsgálata, valamint a tájékoztató levél összeállítása hosszabb időt vehet igénybe.
Az igénybejelentés jellegének megfelelően a területgazda az alábbi dokumentumokat küldi meg a bérlő részére.
· Előzetes helyszíni bejárás jegyzőkönyve,
· Ajánlattételt tartalmazó tájékoztató levél a konkrét igénybejelentésre,
· KIF szabadvezeték jogszerű létesítésére vonatkozó nyilatkozat.
A közös oszlopsoros hálózat kialakítása előtt a KIF hálózat tartószerkezeteit ellenőrizni kell a GYR szabványos elhelyezhetősége szempontjából, valamint a vonatkozó irányterv által lehetővé tett, legfeljebb 2 db GYR felszereléséből származó többlet igénybevételekre jelen Műszaki kézikönyv 3.6 Technológiai előírások című pontjában rögzített szempontok alapján.
A területgazda az igénybejelentés kézhezvételét követően a 3.2.2. pont szerint jár el.
A bérlő KIF szabadvezeték jogszerű létesítésére vonatkozó kérelmére a területgazda a 5.15 számú melléklet szerinti nyilatkozatot adja ki. A nyilatkozatot az igénybejelentés beérkezését követő 15 naptári napon belül küldi meg a bérlő részére.
3.2.2 Az alkalmassá tételi munkák terveztetése
A hálózati régió a bérlő igényeinek ismeretében saját hatáskörben gondoskodik az alkalmassá tételi munkák terveztetéséről és kiviteleztetéséről, melyeknek költségei a bérbeadót terhelik. Az alkalmassá tételi munkák az új rendszerhasználók igényének kielégítése miatti hálózati beavatkozásokkal, hálózatbővítésekkel azonos prioritással rendelkeznek. 

A hálózati régió az alkalmassá tételi munkák vizsgálatával és terveinek elkészítésével az E.ON Hungária Zrt. által minősített hálózattervezőt bíz meg.
A területgazda a bérlő igénybejelentésének kézhezvételét követően 3 naptári napon belül egyeztet a bérlővel vagy annak megbízott képviselőjével (tervezőjével) és szükség esetén az üzemeltetésért felelős hálózati területi referenssel a közös helyszíni bejárás időpontját illetően. Ennek keretében együttesen bejárják és megvizsgálják a GYR tervezett nyomvonalát, illetve egyeztetnek az esetleges módosításokról. A bejárást a bérlő igénybejelentésétől számított 20 naptári napon belül meg kell tartani. A helyszíni bejáráson a bérbeadó képviseletében a területgazda, illetve szükség esetén az üzemeltetésért felelős hálózati területi referens vesz részt. A helyszíni vizsgálat nem terjed ki az oszlopok statikai ellenőrzésére, azt a tervezés során az alkalmassá tételi terv készítője végzi el és dokumentálja.

A területgazda a helyszíni vizsgálat tapasztalatairól jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzíti a várható alkalmassá tételi munkákat, valamint a bérlő esetleges változtatási szándékait. 
A helyszíni bejárás eredménye (az alkalmassá tételi munkák várható volumene) alapján a területgazda a bérlő igénybejelentésétől számított 30 naptári napon belül megküldi a bérlő részére az ajánlattételt tartalmazó áramhálózati tájékoztató levelet és a bejárási jegyzőkönyv egy példányát. Az ajánlat az alkalmassá tételi munkák kivitelezésének várható határidejét kell, hogy tartalmazza, vagyis azt a határidőt, amikortól a bérbeadó biztosítani tudja a bérlő használati jogát a KIF hálózat tartószerkezetein és nyomvonalán. A levélben kérni kell a bérlőtől az ajánlatra vonatkozó írásbeli visszajelzését. 
A bérlő az ajánlattételt tartalmazó levél kézhezvételét követően 15 naptári napon belül írásban jelzi a területgazda felé, hogy az ajánlatot elfogadja, vagy sem.

Amennyiben a bérlő az ajánlatot elfogadja, a területgazda a bérlő írásbeli visszajelzésének kézhezvételét követően 3 naptári napon belül egyeztet a beruházásokért felelős hálózati területi referenssel az erősáramú tervező kiválasztása céljából.

A beruházásokért felelős hálózati területi referens a területgazda megkeresését követő 3 naptári napon belül kiválasztja az erősáramú tervezőt, melyről írásban tájékoztatja a területgazdát, és egyben írásbeli megbízást ad a tervezőnek az alkalmassá tételi tervdokumentáció elkészítésére a 3.2.3 pontszerinti tartalommal (a KIF rekonstrukciós munkához hasonlóan, komplett felmérés és rajzdokumentáció elkészítésére). Ezt követően egy előzetesen igényelt egyedi beruházási PST-számra elindítja a megbízáshoz kapcsolódó szerződéskötést, beszerzési megrendelést.

Az erősáramú tervező díjtételét a tervezői díjszámító táblázat felhasználásával kell megállapítani, az igénybe venni kívánt KIF hálózat nyomvonalhossza alapján.
Az erősáramú tervező egyeztet a bérlővel és a GYR tervezőjével, akik az alkalmassá tételi tervdokumentáció elkészítéséhez kötelesek a tervezendő GYR alapadatait (mechanikai paramétereit: vezetékek típusa, darabszáma, műszaki jellemzői, átmérője, fajlagos tömege) egy terv vázlatban, utcánkénti bontásban az erősáramú tervező rendelkezésére bocsátani. A kétféle – alkalmassá tételi és GYR elhelyezési – terv összefüggései miatt ajánlott, hogy mindkét dokumentációt ugyanaz a tervező készítse. Az alkalmassá tételi rajzdokumentáció adatszolgáltatásként PDF formátumban adható át a GYR tervező részére.

Az erősáramú tervező a GYR alapadatai alapján az alkalmassá tételi tervet a 3.2.3 pont szerinti tartalommal készíti el.
3.2.3 Az alkalmassá tételi tervdokumentáció tartalma

„A KIF hálózat alkalmassá tétele” megnevezésű tervdokumentáció az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

· A bérbeadó tervezett hálózatra vonatkozó bejárási jegyzőkönyvét,

· tervezői és felelős tervezői nyilatkozatot, feltüntetve rajta a tervezői jogosultságot igazoló tervezői névjegyzéki nyilvántartási számát,

· az alkalmassá tételi munkák által érintett szakhatóságok és közműtulajdonosok, illetve ingatlantulajdonosok nyilatkozatait (egyeztetési jegyzőkönyvek, helyszíni szemle jegyzőkönyvek, gólyafészek érintettség esetén környezetvédelmi hatósági engedély),

· műszaki leírást, melyben a tervezőnek részletesen ismertetnie kell, hogy az elosztói engedélyes tájékoztató levele és a tervezői vizsgálatok alapján milyen beavatkozások, átalakítások szükségesek a szabadvezetékes hálózaton a GYR elhelyezhetősége érdekében. Az alkalmassá tételi munkákat utcánkénti bontásban kell részletezni az alábbi szempontok figyelembevételével:

- oszlopcsere,

- vezetéktartó (oszlopfej-) szerkezet átépítése, átszerelése,

- esetleges vezetékcsere,

- vezeték-beszabályozás,

- fogyasztói csatlakozóvezetékek cseréje,

- közvilágítási lámpatestek egyszeres szigetelésű bekötővezetékeinek cseréje kettős szigetelésűre,

- vezetéktartó szerkezetek, lámpakarok EPH rendszerbe kötése (amennyiben a hálózat létesítésekor ezek nem voltak előírva),

- az oszlopon lévő gólyafészek érintettsége, kialakítása és állapota.

Az elmaradt karbantartási, üzemzavar megelőzési munkák nem tartoznak a fentebb felsoroltak közé (lásd: 1.4.5 pont)!

A műszaki leírásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely hálózatrészeken szükséges, illetve nem szükséges alkalmassá tételi munka. A műszaki leírásnak az oszlopok terhelhetőségére – statikai ellenőrzésére – vonatkozó számításokat is tartalmaznia kell.

A többlet igénybevétel szempontjából kritikus oszlopokat legfeljebb 2db GYR elhelyezésére, és terhelhetőség szempontjából úgy kell méretezni, mintha valamennyi erősáramú csatlakozással rendelkező fogyasztó légvezetékkel kívánna csatlakozni a GYR-hez, valamint annak megfelelően, hogy hány vezeték kerül elhelyezésre az oszlopon. Amennyiben a KIF hálózat oszlopain már jelen van egy GYR, akkor ezt a létesítendő GYR tervezésekor figyelembe kell venni.

Meglévő GYR átépítése, korszerűsítése esetén a 3.3 pont szerinti számítást is tartalmaznia kell a műszaki leírásnak.
A műszaki leírás tartalma:

· érintésvédelmi fejezet,

· munkahelyre, munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági tervfejezet, melynek tartalma: a létesítés egészség- és munkavédelmi kockázatai, szükséges létszám meghatározás, a munkavégzés személyi feltételeinek meghatározása, a biztonságos munkavégzés feltételei, munkahely megközelítés szabályai, magasból való leesés illetve leeső tárgyak elleni védelem, anyagmozgatás feltételei, szükséges munkaeszközök, egyéni védőeszközök, és egyéb speciális követelmények a biztonságos munkavégzés érdekében,
· a 3.8 pont figyelembevételével környezetvédelmi tervfejezet, melynek tartalma: a hulladékkezelés; gólyafészek érintettsége, állapota, a fészektartó visszaszerelésének műszaki-technológiai megoldása, esetleges cseréje; a munkaterület környezetének helyreállítása, a munkavégzés környezetre gyakorolt hatásainak leírása, megelőző intézkedések ismertetése,
· műveleti és anyagjegyzék (mind a bontásról, mind az építésről),

· terület-kimutatás (építésről és bontásról),

· az elosztói engedélyes társaságnál alkalmazásban lévő tervezői kalkulációs programmal (TEKA) készített költségvetés,

· nyomvonalrajzok (átnézeti térkép: 1:4000, valamint bontási és építési szelvényrajzok: 1:500, jelmagyarázattal ellátva), amelyeken az alábbi adatokat kell feltüntetni:

- a villamos hálózat pontos nyomvonala (jelölve a bontandó, építendő, megmaradó hálózatrészeket),

- az oszlopok egyértelmű jelölése szabványos rajzjelekkel (oszloptípus, oszlopszám, jelölve a bontandó, illetve építendő oszlopokat),

- vezetékek szabványos jelölése:

- vezetékszerkezetek típusa (jelölve a bontandó, illetve építendő vezetékszerkezetet),

- meglévő vezetékek keresztmetszete, húzófeszültsége,

- oszlopok közötti távolságok méterben megadva,

- transzformátorállomások jelölése azonosító számmal, valamint a körzethatárok feltüntetése,

- egyéb hálózati elemek jelölése:

- fogyasztói csatlakozóvezetékek, jelölve a cserélendő csatlakozásokat - közvilágítási lámpatestek,

- biztosító- és elosztószekrények, stb.
3.2.4 A GYR terveztetése
Az alkalmassá tételi munkák tervezésével párhuzamosan a bérlő gondoskodik a GYR KIF hálózatra történő felszerelésének terveztetéséről a 3.2.5 pont szerinti tartalommal.

Ennek keretében olyan munkák kerülnek megtervezésre, melyeknek produktuma – a GYR-t alkotó elemek – a bérlő tulajdonába kerül, és szükséges esetben a bérbeadó oszlopairól károkozás nélkül eltávolítható (ilyenek: a vezetékek, rögzítő szerelvények és tartozékaik, jelfrissítő-, erősítő- és elosztó-berendezések, kötődobozok, egyenpotenciálra hozó vezetékek stb.) 

A GYR tervezésének és létesítésének költségei a bérlőt terhelik.
GYR kiviteli tervet csak arra jogosult (mérnöki kamarai tervezői engedéllyel rendelkező) tervező készíthet.

A terveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályoknak, szakmai szabványoknak és jelen Műszaki kézikönyv előírásainak.

A létesítendő GYR mechanikai paraméterei (vezetékköteg átmérője, fajlagos tömege, feszítőerő) nem haladhatják meg a 3.6 Technológiai előírások című pontban meghatározott határértékeket!

3.2.5 A GYR elhelyezési tervdokumentáció tartalma

A ”GYR KIF hálózat tartószerkezetein történő elhelyezése” megnevezésű tervdokumentáció az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

· a bérlő tervezett hálózatra vonatkozó igénybejelentő levelét,

· tervezői és felelős tervezői nyilatkozatot, feltüntetve rajta a tervezői jogosultságot igazoló tervezői névjegyzéki nyilvántartási számát,

· közműegyeztetést a bérbeadó villamos hálózatától külön létesülő GYR vezetékek nyomvonaláról,

· műszaki leírást, melyben a tervezőnek ismertetnie kell a GYR létesítése során betartandó előírásokat az alábbiak szerint:

- a GYR előírt minimális biztonsági távolságai (a földtől, illetve az erősáramú szabadvezetékes hálózat áramvezetőitől),

- a GYR kifejtési pontjainak (elosztószerelvények) előírt minimális biztonsági távolságai az erősáramú hálózat áramvezetőitől,

- a GYR oszlopon lévő rögzítési pontjának magassági intervalluma (minimum és maximum értéke), vagyis milyen magasságban kell rögzíteni az oszlopon a GYR vezetéket ahhoz, hogy a vezeték föld feletti magassága és az erősáramú hálózat áramvezetőitől tartandó távolsága a gyengeáramú vezeték legkedvezőtlenebb üzemi helyzetében is tartható legyen,

- az alkalmazandó vezetékek típusa, műszaki jellemzői,

- a tervezett GYR hálózat utcánkénti bontásban (felszerelendő vezeték típusa, darabszáma, vezetékköteg összeállítása, feszítésre igénybe veendő oszlopok),

- az alkalmazandó rögzítő szerelvények jellemzői, felerősítésük módja,

- a GYR vezeték megengedett maximális húzófeszültsége, illetve üzemi húzófeszültsége,

- a GYR fémes vezetőanyagot tartalmazó vezeték szerelési technológiáját, nyilatkozva arról, hogy ennek során betarthatók az MSZ 1585:2009 szabvány szerinti feszültséghez közeli munkavégzés feltételei,

- annak a műszaki megoldásnak az ismertetése, amikor a GYR a szabványban előírt minimális távolságnál jobban megközelíti az erősáramú hálózat áramvezetőit (pl. egyszeres szigetelésű kisfeszültségű vezeték megközelítése esetén műanyag védőcső alkalmazása), és ezek pontos helyei,

- a GYR villamosenergia-ellátása kialakításának módja az erősáramú hálózat tartószerkezeteitől független elhelyezéssel (földön vagy külön oszlopon kialakított mérési-vételezési helyen), és ezek pontos helyei,

- tervezői nyilatkozat az igénybe venni kívánt valamennyi tetőtartó teherbírására vonatkozóan (igénybe vehetőek-e, vagy sem),

- a tervezői nyilatkozat a GYR légköri eredetű túlfeszültség elleni védelmének szükségességéről.

· érintésvédelmi fejezetet, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a GYR rögzítő szerelvényeinek (amennyiben szükséges) összekötése az erősáramú rendszer érintésvédelmi rendszerével (EPH),

- az érintésvédelemnél alkalmazandó szerelvény és vezeték típusa,

- a tartósodrony (-szál) és árnyékoló fólia folyamatossá tétele,

- a tervezői nyilatkozat a GYR üzemi feszültségének névleges értékéről. Amennyiben ennek értéke nagyobb, mint 50 V, akkor a GYR-t önmagában is hatásos érintésvédelmi rendszerrel kell ellátni a szabványelőírásnak megfelelően. Ilyen esetben a tervezőnek ismertetnie kell a GYR önmagában is hatásos érintésvédelmi rendszere kialakításának módját,

· munkahelyre, munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági tervfejezetet,

melynek tartalma: a létesítés egészség- és munkavédelmi kockázatai, szükséges létszám meghatározás, a munkavégzés személyi feltételeinek meghatározása, a biztonságos munkavégzés feltételei, munkahely megközelítés szabályai, magasból való leesés illetve leeső tárgyak elleni védelem, anyagmozgatás feltételei, szükséges munkaeszközök, egyéni védőeszközök, és egyéb speciális követelmények a biztonságos munkavégzés érdekében,
· a 3.8 pont figyelembevételével környezetvédelmi tervfejezetet, melynek tartalma: nyilatkozat a hulladékok bérlő által történő gondoskodásáról, munkaterület környezetének helyreállítása, a munkavégzés környezetre gyakorolt hatásainak leírása, megelőző intézkedések ismertetése,

· a GYR műszaki adatait táblázatos formában (előzetes kimutatás):

- rajzszám (szelvényszám),

- utca megnevezése,

- GYR vezeték, vagy fémmentes optikai vezeték típusa,

- az adott rajzon (szelvényen) jelölt, igénybe venni kívánt szabadvezetékes hálózat (oszlopszám -tól, -ig),

- az adott rajzon (szelvényen) jelölt, igénybe venni kívánt tartószerkezetek összesített darabszáma,

- az adott rajzon (szelvényen) jelölt, igénybe venni kívánt nyomvonal összesített hossza kilométerben.

[image: image3.png]Rajzszam | Utca neve: | Gyengeirami | Oszlopszim | Oszlopok | Nyomvonal
(szeﬁvéuyf vezeték tipu- (-tol, -ig): darabsza- | hossza (m):
szAm): sa: ma:





· elrendezési rajzok (tipizált műszaki megoldások bemutatása: a meglévő erősáramú oszlop és a felszerelendő GYR szerkezetek ábrázolása; oszloptípus, erősáramú vezeték típusa, fejszerkezet típusa, GYR rögzítő szerelvény helye, egyéb szerelvények helye, ezek távolsága a meglévő erősáramú vezetéktől és a föld feletti magasságuk).
· nyomvonalrajzokat (átnézeti térkép:1:4000, valamint szelvényrajzok: 1:500, jelmagyarázattal ellátva), melyeken egyértelműen fel kell tüntetni:

- a létesítendő GYR hálózat nyomvonalát,

- az alkalmassá tételi tervvel egyező oszlopszámozást,

- az oszlopok közötti távolságokat méterben,

- a GYR vezetékek típusát, feszítőközeit, üzemi húzóigénybevételét (szigma),
- a kötődobozok, jelfrissítők, erősítők helyét,
- a GYR villamosenergia-ellátását (amennyiben szükséges) és mérését biztosító berendezések (tápegységek) helyét.

3.2.6 Létesítési megállapodás
A bérlő a bérbeadó ajánlatának elfogadását követően „Létesítési megállapodás”-t köt a hálózati régióval az alkalmassá tételi munkák konkrét határidejéről, valamint az egyszeri belépési díj határidőre történő kifizetéséről, illetőleg a KIF hálózat tartószerkezetei és nyomvonala használati jogának alapításáról és a GYR létesítéséről (5.3 számú melléklet). 
A „Létesítési megállapodás”-t a területgazda közreműködésével a régiós kapcsolattartó készíti el 2 példányban – a bérlő és a hálózati régió részére – és küldi meg aláírásra a bérlő részére.
A „Létesítési megállapodás” létrejöttét követően a régiós kapcsolattartó az egyszeri belépési díj számlázásához számlázhatósági bizonylatot (5.12 melléklet) és számlakísérő levelet  készít az „Együttműködési megállapodás” 9. Díjak pontban foglaltak szerint, és azokat megküldi az EGS kimenőszámla kezelési csoport részére. 
Az alkalmassá tételi tervdokumentációt az érintett szakhatóságokkal, közműtulajdonosokkal és üzemeltetőkkel, valamint ingatlantulajdonosokkal egyeztetni, engedélyeztetni szükséges.
Amennyiben a tervezett alkalmassá tételi munkák következtében a KIF hálózat nyomvonala módosul, vagy az oszlopok helye a nyomvonalon belül megváltozik – nem az eredeti helyükre kerülnek vissza –, akkor a vezetékjog módosulása miatt az engedélyezési eljárást le kell folytatni.
3.2.7 Tervjóváhagyás
Az erősáramú alkalmassá tételi és a GYR elhelyezési tervdokumentációk zsűrizését és jóváhagyását a hálózati régió végzi.
A tervdokumentációkat jóváhagyásra legalább 3-3 példányban kell bekérni. 
Ha a tervdokumentációk megfelelnek a jóváhagyás kritériumainak, akkor a hálózati régió a tervdokumentációk 1-1 példányát – a tervdokumentációk beérkeztét követő 30 naptári napon belül – jóváhagyó levéllel visszaküldi a tervezőnek, a tervdokumentációk 2-2 példánya pedig a hálózati régiónál marad nyilvántartásba vétel céljából (területgazda és nyilvántartás).
A jóváhagyás érvényessége mindkét tervdokumentáció esetében a jóváhagyó levél keltétől számított 1 év, amely lejártakor indokolt esetben meghosszabbítható. 
Amennyiben a tervdokumentációk bármelyike nem felel meg a követelményeknek, akkor a hálózati régió jóváhagyás nélkül, kísérőlevéllel, a hiányosságok részletezésével mindhárom példányt visszaküldi a tervező részére.
A GYR elhelyezési terv akkor hagyható jóvá, ha kizárólag csak a tájékoztató levélben szereplő és az alkalmassá tételi tervben előzetesen megvizsgált KIF hálózatrészekre vonatkozik, és nem tartalmaz olyan hálózatrészeket, amelyekre az alkalmassági vizsgálat nem terjedt ki. 
Amennyiben a tervdokumentációk jóváhagyása és a kivitelezési munkák megkezdése közötti időszakban esetlegesen beavatkozás, átalakítás történik a KIF hálózaton, és ez érinti a tervdokumentációkban leírtakat, vagy a bérlő kíván változtatni a tervdokumentáción, akkor a szükséges módosításokat tervezői feljegyzéssel – külön az alkalmassá tételi munkákra, külön a GYR elhelyezésére – engedélyeztetni kell a bérbeadó hálózati régiójánál a fentebb leírtak szerint, és a jóváhagyott feljegyzéseket csatolni kell az eredeti tervdokumentációkhoz.
3.2.8 A KIF hálózat alkalmassá tétele
A bérbeadó a GYR fogadására alkalmas hálózatot bocsát a bérlő rendelkezésére, az alkalmassá tételi munkák kivitelezését a „Létesítési megállapodás” szerinti határidőre saját költségén bonyolítja le.
A hálózati régió a KIF hálózat alkalmassá tételi munkáival az E.ON Hungária Zrt. által a KIF szabadvezetékes hálózatszerelés terén megfelelőnek minősített kivitelezőt bíz meg. 
A területgazda a KIF hálózat alkalmassá tételi munkáinak elkészültekor kezdeményezi a műszaki átadás-átvételi eljárást, és lefolytatja azt.
Az eljárás célja a jóváhagyott alkalmassá tételi tervvel való maradéktalan egyezés ellenőrzése, valamint a KIF hálózaton történt átalakítások dokumentálása.
A bérbeadó tulajdonát érintő munkák műszaki átadás-átvétele, illetve a GYR elkészültekor tartandó műszaki szemle egymással nem vonható össze, azokat külön eljárásként kell lefolytatni!
Amennyiben a hálózati régió a KIF hálózat alkalmassá tételére a „Létesítési megállapodás”- ban vállalt határidőt saját hibájából nem tartja be, a bérlő kártérítési igénnyel léphet fel.
3.2.9 Létesítési megállapodás-melléklet
Az alkalmassá tételi munkák elkészültét követően, a GYR felszerelése előtt a régiós kapcsolattartó elkészíti a „Létesítési megállapodás-melléklet”-et a bérlővel történő előzetes egyeztetés alapján (5.4 számú melléklet), és megküldi aláírásra a bérlő részére. A melléklet 2 példányban készül: a bérlő és a hálózati régió részére.
A melléklet a GYR kivitelezésére vonatkozó konkrét adatokat tartalmazza. A melléklet a „Létesítési megállapodás”-hoz csatolandó és azzal együtt kezelendő.
3.2.10 Munkavégzési megállapodás
A GYR felszerelése előtt a bérlő, illetőleg a bérlő által megbízott kivitelező két-, illetőleg többoldalú munkavégzési megállapodást köt a GYR felszerelési munkáinak elvégzésére (5.5 számú melléklet).
A „Munkavégzési megállapodás”-t a régiós kapcsolattartó készíti el 2, illetőleg 3 példányban – a bérlő, illetőleg a kivitelező és a hálózati régió részére – és küldi meg aláírásra a bérlő, illetőleg a kivitelező részére.
3.2.11 A GYR felszerelése
A GYR KIF hálózat oszlopaira való felszerelésének megkezdéséhez az alábbi feltételek együttes teljesülése szükséges:
· Alkalmassá tett KIF hálózat;

· Jóváhagyott GYR elhelyezési tervdokumentáció;

· Az adott munkára vonatkozóan ”Létesítési megállapodás”;

· Az adott munkára vonatkozóan „Létesítési megállapodás-melléklet”;

· Az adott munkára vonatkozó „Munkavégzési megállapodás”;

· A Bérlő nyilatkozata, hogy a 29/1999 (X.6.) KHVM rendelet által lehetővé tett építési engedélyezési eljárással, vagy utólagos bejelentési kötelezettség teljesítésével kívánja létesíteni a GYR-t.
· Amennyiben a GYR felszerelési munkáihoz – az MSZ 1585:2009 szabvány előírásait figyelembe véve – szükséges a KIF hálózat feszültségmentesítése, akkor a kivitelező feszültségmentesítést – szükség esetén szerelési felügyeletet – igényel, melyeknek költségei a megrendelő felet terhelik. Az írásbeli igénylést az esedékesség napja előtt legalább 25 naptári nappal be kell nyújtani a hálózati régióhoz.
A GYR felszerelését lehetőség szerint a KIF hálózat alkalmassá tételi munkáival összehangoltan, azonos időpontban, közös feszültségmentesítés(ek) alatt kell végezni a minél kisebb mértékű fogyasztói zavartatás érdekében. Ennek érdekében a területgazda a felszerelést megelőzően egyeztet a bérlővel. A felek az egyeztetés eredményét a „Létesítési megállapodás-melléklet”-ben rögzítik.
Engedélyek és megállapodások nélkül létesülő GYR esetében a bérbeadó jogosult a kivitelezési munkák azonnali leállítására, és előzetes írásbeli értesítést követően a GYR oszlopairól való eltávolítására.
3.2.12 Üzemeltetési megállapodás
A bérlő – mint az elkészült GYR tulajdonosa és üzemben tartója – a KIF hálózat oszlopain elhelyezett GYR üzemeltetése céljából ”Üzemeltetési megállapodás”-t köt a bérbeadóval (5.6 számú melléklet).
A megállapodást az áramhálózati osztály kapcsolattartója készíti el 2 példányban – a bérlő és az áramhálózati osztály részére – és küldi meg aláírásra a bérlő részére.
A megállapodásban a felek a létrejött közös oszlopsoros hálózat üzemeltetési kérdéseit (tulajdonjogi határok, üzemeltetési hatáskör, éves előre tervezhető munkák, üzemzavar- és hibaelhárítás, munkavégzés feltételei és villamos biztonsági követelményei, feszültségmentesítés, eljárás baleset esetén, rongálások, káresetek, stb.) rögzítik. A megállapodás hatálya a hozzá csatolt mellékletekben („Települések és kapcsolattartók”, ”bővítés”, illetve ”megszüntetés”) megnevezett településekre, illetve közös oszlopsoros hálózatrészekre terjed ki.
Az ”Üzemeltetési megállapodás”-t csak egyszer – az első konkrét közös oszlopsoros hálózatrész üzembe helyezése előtt – kell megkötni.
Az áramhálózati osztály kapcsolattartója a megállapodás megkötésével egyidejűleg ún. „Települések és kapcsolattartók”-mellékletet készít 2 példányban, amely az „Üzemeltetési megállapodás”-hoz csatolandó és azzal együtt kezelendő (5.7 számú melléklet), és azt aláírásra megküldi a bérlő részére. 
A melléklet egyrészt tartalmazza azoknak a településeknek a neveit, melyekre a megállapodás hatálya kiterjed, másrészt a felek részéről az egyes településeken illetékes kapcsolattartók elérhetőségeit rögzíti. 
A melléklet aktualizálása céljából a régiós kapcsolattartó minden létesítést követően információt szolgáltat az áramhálózati osztály kapcsolattartója részére (településnév és kapcsolattartó személyek elérhetőségei).
Az áramhálózati osztály kapcsolattartója az „Üzemeltetési megállapodás”-okat és „Települések és kapcsolattartók-melléklet”-eiket nyilvántartja, és aláírásukat követően elektronikus formában juttatja el az érintett régiós kapcsolattartók részére. 
A GYR építése, bővítése során létesülő új hálózatrészeket – amennyiben azok műszaki szemléje megfeleltnek minősül – a megállapodó felek sorszámozott ”bővítés-melléklet” használatával az ”Üzemeltetési megállapodás” hatálya alá helyezik. A ”bővítés”-melléklet a létesítmény pontos helyét, megnevezését, a tervezéssel kapcsolatos adatokat, üzembe helyezésének időpontját, műszaki adatait tartalmazza, és egyúttal a nyilvántartás, valamint a számlázás alapját is képezi (5.8 számú melléklet).
Közös oszlopsoros hálózatrész megszűnésekor a megszüntetendő hálózatrészt a megállapodó Felek a ”megszüntetés-melléklet” használatával vonják ki az ”Üzemeltetési megállapodás” hatálya alól. A felek ebben a mellékletben rögzítik a megszűnő közös oszlopsoros hálózatrészek fontosabb adatait, melynek alapján a felek az érintett közös oszlopsoros hálózatrészeket az üzemeltetésből és a számlázás alól kivonják (5.9 számú melléklet).
A „bővítés”- és „megszüntetés”-mellékleteket a régiós kapcsolattartó készíti el 2-2 példányban – a bérlő és a hálózati régió részére – és küldi meg aláírásra a bérlő részére.
A fenti mellékleteket az ”Üzemeltetési megállapodás”-ban érdekelt felek céges aláírásukkal érvényesítik.
3.2.13 Többoldalú Üzemeltetési megállapodás
Amennyiben a bérlő egy vagy több településen a KIF hálózat tartószerkezetein elhelyezett GYR üzemeltetésére más személyeknek, társaságnak ad megbízást, akkor erről a szándékáról a bérbeadóval előzetesen írásban egyeztet.
Amennyiben a bérbeadó a megbízott személy, illetve társaság ellen nem emel kifogást, akkor a bérlő és az általa megbízott üzemeltető az érintett településekre vonatkozóan többoldalú ”Üzemeltetési megállapodás”-t köt a bérbeadó áramhálózati osztályánál a megállapodásban rögzített közös oszlopsoros hálózatrészek üzemeltetésére vonatkozóan (5.10 számú melléklet). Ezekre a településekre külön „Üzemeltetési megállapodás”-t nem kell kötni.
A megállapodást az áramhálózati osztály kapcsolattartója készíti el 3 példányban – a bérlő, az üzemeltető és az áramhálózati osztály részére – és küldi meg aláírásra a bérlő, illetve az üzemeltető részére. 
A megállapodásban a felek a létrejött közös oszlopsoros hálózat üzemeltetési kérdéseit (tulajdonjogi határok, üzemeltetési hatáskör, éves előre tervezhető munkák, üzemzavar- és hibaelhárítás, munkavégzés feltételei és villamos biztonsági követelményei, feszültségmentesítés, eljárás baleset esetén, rongálások, káresetek stb.) rögzítik.
A többoldalú ”Üzemeltetési megállapodás”-t csak egyszer – a bérlő írásbeli igénybejelentését követően – kell megkötni.
Az áramhálózati osztály kapcsolattartója a megállapodás megkötésével egyidejűleg ún. „Települések és kapcsolattartók”-mellékletet is készít 3 példányban, amely az „Üzemeltetési és munkavégzési megállapodás”-hoz csatolandó és azzal együtt kezelendő (5.7 számú melléklet), és azt aláírásra megküldi a bérlő és az üzemeltető részére.
A melléklet egyrészt tartalmazza azoknak a településeknek a neveit, melyekre a megállapodás hatálya kiterjed, másrészt a felek részéről az egyes településeken illetékes kapcsolattartók elérhetőségeit rögzíti.
A melléklet aktualizálása céljából a régiós kapcsolattartó minden létesítést követően információt szolgáltat az áramhálózati osztály kapcsolattartója részére (településnév és kapcsolattartó személyek elérhetőségei).
A fenti mellékletet a többoldalú ”Üzemeltetési megállapodás”-ban érdekelt felek céges aláírásukkal érvényesítik.
Az áramhálózati osztály kapcsolattartója a többoldalú „Üzemeltetési megállapodás”-okat és „települések és kapcsolattartók-melléklet”-eiket nyilvántartja, és elektronikus formában juttatja el az érintett régiós kapcsolattartók részére.
3.2.14 Megállapodás a bérleti díj fizetési feltételeinek módosításáról
A bérlő és üzemeltetőjének közös igénye alapján lehetőség van arra, hogy a felek az „Együttműködési megállapodás” díjfizetésre vonatkozó előírásainak módosítását kérjék, melynek alapján a bérleti díj fizetését az üzemeltető vállalja a bérlő helyett, annak megbízása alapján. Ilyen esetben a bérlő és az üzemeltető többoldalú „Megállapodás”-t köt az áramhálózati osztálynál a bérleti díj fizetési feltételeinek módosítására (5.14 sz. melléklet).
A megállapodást az áramhálózati osztály kapcsolattartója készíti el 3 példányban – a bérlő, az üzemeltető és az áramhálózati osztály részére – és küldi meg aláírásra a bérlő, illetve az üzemeltető részére.
Az áramhálózati osztály kapcsolattartója a „Megállapodás”-t nyilvántartja, csatolja az „Együttműködési megállapodás”-hoz, és elektronikus formában juttatja el az érintett régiós kapcsolattartók, valamint az EGS kimenőszámla kezelési csoport részére.
3.2.15 A GYR elkészültekor tartandó műszaki szemle
A GYR felszerelési munkáinak befejezésekor a GYR kivitelezője készre jelenti a munkát. Ezt követően a létesítésben érdekelt felek egy előre egyeztetett időpontban, közös helyszíni bejárás során műszaki szemlét tartanak, melyet a területgazda kezdeményez. 
A műszaki szemle célja annak vizsgálata, hogy a létesült GYR megfelel-e a GYR elhelyezési tervdokumentációban foglaltaknak.
Az elkészült GYR-t – amennyiben azzal szemben a bérbeadó kifogást nem emel – az együttműködés szempontjából üzembe helyezettnek kell tekinteni. „Üzembe helyezés” alatt a megfeleltnek minősült műszaki szemle időpontja értendő, függetlenül a GYR hivatalos műszaki átadás-átvételi eljárásának időpontjától.
A műszaki szemléről ”Jegyzőkönyv” (5.11 számú melléklet) készül az alábbiak jelenlétében és aláírásával:
· GYR-tervező (a GYR elhelyezési tervdokumentáció készítője),
· Kivitelező (a GYR felszerelését végző kivitelező társaság),
· Bérlő (mint a GYR tulajdonosa),
· Üzemeltető (a bérlő által megbízott alvállalkozó társaság, amennyiben a GYR-t nem a bérlő fogja üzemelteti),
· Bérbeadó hálózati régiójának illetékesei (területgazda, régiós kapcsolattartó).
Amennyiben a műszaki szemle során az érintett felek szabványtalanságot vagy hiányosságot állapítanak meg, akkor a műszaki szemle „nem felelt meg” minősítést kap, ezért a GYR üzembe helyezése, nyilvántartásba vétele, valamint a hatóságok részvételével történő hivatalos műszaki átadás-átvétele (használatba vétele) nem történhet meg.
A hibák kijavítására, illetve a hiányosságok pótlására a felek határidőt és felelőst jelölnek meg a jegyzőkönyvben, a hiánypótlást követően pedig újabb műszaki szemlét hívnak össze a fentieknek megfelelően.
A műszaki szemle alkalmával átadás-átvételre kerülő dokumentációk:
Az eljárás keretében a GYR kivitelezője az alábbi dokumentációkat adja át a bérbeadó illetékesei részére:
· egyeztetett és céges aláírásával ellátott megvalósulási rajzdokumentáció egy példányát,
· a létesült közös oszlopsoros hálózatrészekről készült táblázatos ”Kimutatás” egy példányát, amely a nyilvántartáshoz és számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges. Az utóbbi átadása elektronikus úton is történhet.
A ”Kimutatás” a létesült közös oszlopsoros hálózat műszaki adatait tartalmazza táblázatos formában, az alábbiak szerint:
· rajzszám (szelvényszám),

· utca megnevezése,

· GYR vezeték típusa,

· az adott rajzon (szelvényen) jelölt, igénybe vett KIF hálózat (oszlopszám: tól-ig),

· az adott rajzon (szelvényen) jelölt, igénybe vett oszlopok összesített darabszáma,

· az adott rajzon (szelvényen) jelölt, létesült közös nyomvonal összesített hossza kilométerben.

[image: image4.png]Rajzszam
(szelvény-
szam):

Utcanév:

GYR vezeték
tipusa:

Oszlopszam
(tol-ig):

Oszlopok
darabszama:

Nyomvonal
hossza
(km):





3.2.16 Üzemeltetési megállapodás bővítés-melléklet elkészítése
A régiós kapcsolattartó a ”Kimutatás”-ban közölt összesített adatok alapján elkészíti az ”Üzemeltetési megállapodás bővítés-mellékletét” a 3.2.11 pontnak megfelelően, és aláírásra megküldi a bérlő részére.
3.2.17 Időarányos bérleti díj számlázása
A GYR műszaki szemléjét követő hónap első napjától a bérlő – mint a GYR tulajdonosa – az adott évre vonatkozóan időarányos bérleti díjat fizet a bérbeadó részére az újonnan létesült közös oszlopsoros hálózat hossza után.
Az „Üzemeltetési megállapodás bővítés-melléklet”-ben rögzített nyilvántartási adatok alapján a régiós kapcsolattartó az adott évre vonatkozó időarányos bérleti díj számlájához számlázhatósági bizonylatot és számlakísérő levelet (5.12 és 5.13 számú mellékletek) készít az „Együttműködési megállapodás” 9. Díjak pontban foglaltak szerint, és azokat megküldi az EGS kimenőszámla kezelési csoport részére.
Amennyiben a műszaki szemle időpontja az adott év decemberére esik, akkor a létesült GYR után az adott évre nem kell időarányos bérleti díjat számlázni.
3.2.18 Éves bérleti díj számlázása
A GYR műszaki szemléjét követő év első napjától a bérlő – mint a GYR tulajdonosa – éves bérleti díjat fizet a bérbeadó részére a meglévő közös oszlopsoros hálózat hossza után.
Az „Üzemeltetési megállapodás bővítés-melléklet”-ekben rögzített nyilvántartási adatok alapján a régiós kapcsolattartó az adott évre vonatkozó éves bérleti díj számlájához számlázhatósági bizonylatot és számlakísérő levelet (5.12 és 5.13 számú mellékletek) készít az „Együttműködési megállapodás” 9. Díjak pontban foglaltak szerint, és azokat megküldi az EGS kimenőszámla kezelési csoport részére.
3.2.19 A GYR hivatalos műszaki átadás-átvétele (használatbavételi eljárás)
A GYR hivatalos, az érintett szakhatóságok, közműtulajdonosok és -üzemeltetők részvételével történő műszaki átadás-átvételi eljárására a bérbeadó illetékeseit (területgazda, régiós kapcsolattartó) meg kell hívni.
A GYR hivatalos műszaki átadás-átvételi eljárásán a bérbeadó hozzájárulásának előfeltétele, hogy a bérlő érvényes ”Üzemeltetési megállapodás”-sal rendelkezzen az adott településre vonatkozóan, és a létesült közös oszlopsoros hálózat műszaki szemléje „megfelelt” minősítést kapjon, vagyis a bérbeadó ne emeljen kifogást a létesült GYR-rel szemben.
3.3 Meglévő GYR átépítése, bővítése
A bérlő a meglévő GYR-re vonatkozó átalakítási, felújítási, bővítési szándékát írásban jelzi a bérbeadó hálózati régiójánál a konkrét műszaki paraméterek megadásával (pontos helyszín, utcalista, felszerelendő kábelek típusa, mennyisége, műszaki adatlapja stb.).
A bérbeadó a meglévő GYR felújítása, átépítése és bővítése során a 3.2 pont szerint, az új létesítés ügyrendjének és szabályainak megfelelően jár el.
Meglévő GYR felújítása, átépítése során a régiós kapcsolattartó nem köt új „Létesítési megállapodás”-t a bérlővel, és a bérlő nem fizet egyszeri belépési díjat abban az esetben, ha a területgazda helyszíni felülvizsgálata és az erősáramú tervező egybehangzó véleménye alapján az érintett KIF hálózaton alkalmassá tételi munka egyáltalán nem válik szükségessé.
A régiós kapcsolattartó ebben az esetben csak „Létesítési megállapodás-melléklet”-et készít a 3.2.9 pontnak megfelelően, mely a meglévő, korábbi „Létesítési megállapodás”-hoz csatolandó és azzal együtt kezelendő.
Amennyiben a meglévő GYR felújítása, átépítése során alkalmassá tételi munka válik szükségessé, akkor a régiós kapcsolattartó új „Létesítési megállapodás”-t köt a bérlővel a 3.2.6 pontnak megfelelően, és számlázhatósági bizonylatot, valamint számlakísérő levelet készít az egyszeri belépési díj számlájához, melyeket megküld az EGS kimenőszámla kezelési csoport részére.
Ebben az esetben a bérlő az átépítendő hálózathossz után az érvényes egyszeri belépési díj arányos részét fizeti meg a bérbeadó részére.
A fizetendő díj az érvényes egyszeri belépési díjnak annyi százaléka, amennyi a bővítés miatt a korábbi GYR vezeték fajlagos tömege (kg/m) és az új GYR vezeték fajlagos tömege (kg/m) között felmerül, 100%-nak tekintve az új fajlagos tömeget. Számítása:
[image: image5.png]Mij —Mrégi
4 X 100 = Fizetendd %
Maj




Ahol: 

Múj= az új GYR fajlagos tömege (kg/m)


Mrégi= a régi GYR fajlagos tömege (kg/m)


Fizetendő %= az érvényes egyszeri belépési díj fizetendő %-a 

A számítást minden olyan vezetékszakaszra (utcára) el kell végezni, amelynél az új GYR fajlagos tömege meghaladja a régiét. A változásokra vonatkozó számítást az erősáramú tervező az alkalmassá tételi tervben, táblázatos kimutatásban dokumentálja.
A felújítás, átalakítás következtében létrejövő GYR mechanikai paraméterei (vezetékköteg átmérője, fajlagos tömege, feszítőereje) nem haladhatják meg a 3.6 Technológiai előírások című pontban meghatározott határértékeket!
Meglévő GYR bővítése (új nyomvonal igénybevétele) során – mivel ez új létesítésnek minősül – a régiós kapcsolattartó „Létesítési megállapodás”-t köt a bérlővel a 3.2.2 pontnak megfelelően. A bérlő a bővítés által igénybe vett KIF hálózat hossza után egyszeri belépési díjat fizet.
3.4 Közös oszlopsoros hálózat tartószerkezeteinek átépítése
A bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy szükséges esetben tartószerkezeteit átépítse, korszerűsítse. A bérbeadó a tartószerkezeteket saját érdekkörén belül, valamint harmadik személy kezdeményezésére is átépítheti. Erről a szándékáról a bérlőt előzetesen, tárgyév január 31-ig írásban tájékoztatja.
A régiós kapcsolattartó az adott évre tervezett és a GYR-t is érintő munkákról az adott év január 31-ig írásban tájékoztatja a bérlőt. A tájékoztató levélben településenként, utcánkénti bontásban ad értesítést az átépítések pontos helyszínéről és várható időpontjáról.
A területgazda a munkák konkrét megvalósulása előtt legalább 30 naptári nappal egyeztet a bérlővel a GYR leszerelését és áthelyezését illetően.
Amennyiben az átépítést a bérbeadó saját érdekkörén belül kezdeményezi, és a kezdeményezés a GYR üzembe helyezésének (műszaki szemléjének) időpontjától számított 2 éven belül történik, illetve ennek keretében a bérbeadó úgy cserél oszlopokat, hogy azok nem az eredeti helyükre kerülnek vissza, vagy nyomvonalat módosít, akkor a GYR le- és felszerelésének összes költsége a bérbeadót terheli.
Amennyiben az átépítés kezdeményezése a GYR üzembe helyezésének időpontjától számított 2 év után történik, akkor a GYR le- és felszerelésének összes költsége a bérlőt terheli.
Amennyiben az átépítést harmadik személy kezdeményezi, úgy a felek tulajdoni határaiknak megfelelően egyeznek meg a harmadik személlyel a kiváltás módjáról, valamint a költségek viseléséről.
3.5 Közös oszlopsoros hálózat megszüntetése
A KIF hálózat oszlopain elhelyezett GYR egyes szakaszai, illetve a teljes GYR különféle megfontolásokból, az érintett felek, illetve harmadik személy kezdeményezésére eltávolításra kerülhetnek.
A GYR leszerelése előtt a bérlő és a bérlő által megbízott kivitelező a 3.2.10 pont szerinti többoldalú „Munkavégzési megállapodás”-t köt a GYR leszerelési munkáira (5.5 számú melléklet).
A „Munkavégzési megállapodás”-t a régiós kapcsolattartó készíti el 3 példányban – a bérlő, a kivitelező és a hálózati régió részére – és aláírásra megküldi a bérlő és a kivitelező részére.
A kivitelező a bontási munkák során köteles betartani a 3.7.2 pont szerinti előírásokat.
3.5.1 Megszüntetés a bérlő kezdeményezésére
Amennyiben a közös oszlopsoros hálózat megszüntetését a bérlő kezdeményezi, akkor szándékát előzetesen írásban jelzi a bérbeadó hálózati régiójánál, a leszerelendő hálózatrészek pontos megnevezésével, és egyeztet a bontási munkákat illetően. A bérlő saját költségén gondoskodik a GYR valamennyi elemének erősáramú hálózat tartószerkezeteiről történő eltávolításáról. 
Amennyiben a GYR bontási munkái – az MSZ 1585:2009 szabvány előírásait figyelembe véve – csak a KIF hálózat feszültségmentes állapotában végezhetők el, a kivitelező feszültségmentesítést – szükség esetén szerelési felügyeletet – igényel a bérbeadó hálózati régiójánál, melyeknek költségei a megrendelő felet terhelik. 
A GYR feszültségmentesítés nélkül történő bontása csak abban azt esetben végezhető, ha a bontási technológia minden egyes lépése írásban kidolgozott, és az a feszültségmentesítéssel legalább azonos szinten biztosítja a bontás során az élet- és vagyonvédelmet. 
A bontási technológiát a hálózati régiónak minden esetben előzetesen írásban jóvá kell hagynia.
A bontási munkák befejezésekor a kivitelező készre jelenti a munkát. Ezt követően a felek előre egyeztetett időpontban, közös helyszíni bejárás során műszaki szemlét tartanak, melyet a területgazda kezdeményez.
A műszaki szemle a bérlő, a GYR bontását végző kivitelező, valamint a bérbeadó illetékesei részvételével történik. A bejárás során a felek együttesen ellenőrzik a megszűnés által érintett hálózatrészeket, és az ott tapasztaltakat a 3.2.15 pont szerinti ”Jegyzőkönyv”-ben rögzítik.
A műszaki szemlét követően a felek a megszűnt közös oszlopsoros hálózatrészeket ”megszüntetés-melléklet” használatával kivonják az ”Üzemeltetési megállapodás” hatálya alól.
A mellékletet a régiós kapcsolattartó készíti el 2 példányban, a 3.2.12 pontnak megfelelően. 
3.5.2 Megszüntetés a bérbeadó kezdeményezésére
Amennyiben a közös oszlopsoros hálózat szakaszainak megszüntetését a bérbeadó kezdeményezi, akkor szándékát előzetesen írásban jelzi a bérlőnek, a leszerelendő hálózatrészek pontos megnevezésével, és egyeztet a bontási munkákat illetően. Az igénybejelentést a területgazda küldi meg a bérlő részére.
A bérbeadó – figyelembe véve az érvényes megállapodásokat – nem kívánja rövidtávon (néhány éven belül) felmondani a bérlő használati jogát a KIF hálózat tartószerkezeteire vonatkozóan, azonban rajta kívülálló, általa elháríthatatlan okokból igényelheti a GYR egyes szakaszainak megszüntetését. A bérlő az alábbiak szerint gondoskodik a GYR eltávolításáról.
A megállapodó feleknek 12 hónap áll rendelkezésére a közös oszlopsoros hálózat megszüntetésére, mely időszak a bérbeadó írásbeli értesítése keltétől kezdődik. Ezen időszak alatt:
· a bérlő gondoskodik a GYR KIF hálózat tartószerkezetein elhelyezett valamennyi elemének eltávolításáról és áthelyezéséről,
· vagy – ha az lehetséges, és más érdekeket sem sért – az oszlopok maradványértéken történő megvásárlásáról.
A GYR bontási munkáinak befejezésekor a felek a 3.5.1 pontnak megfelelően járnak el.
Amennyiben a bérlő az 12 hónapos időszak alatt a GYR eltávolítására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a bérbeadó a bérlő 30 napos póthatáridőről szóló írásbeli felszólításának eredménytelensége esetén jogosult a GYR elemeit eltávolítani oszlopairól, fenntartva a jogot költségei megtérítésére.
Amennyiben az oszlopok megvásárlása nem lehetséges, akkor a GYR bérbeadó kezdeményezésére történő megszűnése esetén a bérbeadó megszüntetési díjat fizet a bérlőnek.
A megszüntetési díj egyenlő a megszűnő közös oszlopsoros hálózathosszra számított, a GYR létesítésekor érvényes egyszeri belépési díjával.
A megszüntetési díj bérlő részére történő kifizetéséről a régiós kapcsolattartó gondoskodik a műszaki szemle időpontját követő 15 naptári napon belül. 
A bérbeadó megszüntetési díjat csak akkor fizet, ha a bérlőnek vele szemben teljesítetlen kötelezettsége nincs.
3.5.3 Megszüntetés harmadik személy kezdeményezésére
Amennyiben a közös oszlopsoros hálózat megszüntetését harmadik személy kezdeményezi, akkor a megállapodó felek tulajdoni határuknak megfelelően egyeznek meg a harmadik személlyel a megszüntetés, illetve kiváltás módjáról, valamint a költségek viseléséről.
Ez alól kivétel, amikor a Bérbeadó jogszabályváltozás (helyi rendelet) miatt kénytelen megszüntetni a közös használatban lévő tartószerkezeteket. Ilyen esetben a jogszabály (helyi ren-delet) végrehajtása a Bérbeadó és a Bérlő számára egyaránt kötelező, és a megszüntetéssel kapcsolatos kárát és/vagy költségét mindegyik Szerződő Fél saját maga viseli.
3.6 Technológiai előírások
A GYR KIF hálózaton történő elhelyezésekor az alábbi technológiai követelményeket kell alkalmazni, melyek minden bérlő és tervező számára egységesen érvényesek.
A GYR egészének tervezését, létesítését és üzemeltetését alapvetően az ETV-ERŐTERV 2001. szeptember 30-án kiadott, 3394-0001/005T/02W munkaszámú „Közös oszlopsoron haladó 0,4 kV + közvilágítás + hírközlés + kábel TV szabadvezeték hálózat irányterv” megnevezésű dokumentációja alapján kell végezni.
A követelmények – melyeknek teljesítését a bérbeadó ellenőrzi – kiterjednek a KIF hálózat tartószerkezeteinek igénybevételére, alkalmassá tételére, illetőleg az alkalmazandó GYR elhelyezésére, technológiai, üzemeltetési és munkavédelmi megfelelőségére.
A KIF hálózat alkalmassá tétele:
A KIF hálózat tartószerkezetei közül az alábbi elemeket, azok kora és állaga miatt az alkalmassá tételi munkák során cserélni kell az 1.4.5 pontnak megfelelően, függetlenül attól, hogy cseréjük az alkalmassá tétel miatt vált szükségessé, vagy sem:
· DT 8,5-150, DT 10-150, DT 11,5-150 típusú lágyvas betétes oszlopok,

· régi, tömör testű, lágyvas betétes, úgynevezett „román” betonoszlopok,

· hajlított (P) tartós faoszlopok, oszlopmérettől függetlenül,

· régi típusú betongyámok (B, C).
· A KIF hálózat tartószerkezetei közül az alábbiaknál egyedi vizsgálat szükséges:
- a B 8,5-170, B 10-170, B 12-170 típusú betonoszlopok.
· Az igénybe venni kívánt KIF hálózaton esetlegesen előforduló csupasz fogyasztói csatlakozóvezetékeket szigeteltre kell cserélni, melyeknek kivitelezését – amennyiben erre lehetőség van, és az ingatlan tulajdonosa is hozzájárul – toldás nélkül a mérőig, ellenkező esetben, kötőelemmel történő toldás és légvezetéki biztosító beiktatásával a tetőtartóig kell elvégezni.
· A közvilágítási lámpatestek egyszeres szigetelésű bekötővezetékeit – amennyiben a GYR vezetékei az előírt minimális távolságnál (0,3 méter) jobban megközelítik azokat – UV álló, kettős szigetelésű vezetékre kell cserélni.
· Az igénybe venni kívánt KIF hálózat tartószerkezetein a vezetéktartó szerkezetek (fejszerkezetek) és a lámpakarok esetlegesen hiányzó EPH bekötését (nullázását) ki kell építeni.
· Ha a létesítendő GYR transzformátorkörzetek határait köti össze, és ezek között hiányzik a KIF hálózat nulla vezetőjének hurkolása, akkor ezt az alkalmassá tételi munkák során ki kell építeni.
· A KIF hálózat tartószerkezetein lévő egyszeres szigetelésű vezetékek (pl. szakaszbiztosító szekrények le- és felszálló vezetékei) megközelítésekor – amennyiben a GYR vezetékei az előírt minimális távolságnál (0,3 méter) jobban megközelítik a KIF vezetéket – gondoskodni kell kiegészítő szigetelés biztosításáról (pl. műanyag védőcső) a KIF vezetéken, kellő hosszúságban.
Az alkalmazott védőcső anyaga UV álló KPE, vagy azzal azonos minőségű műanyag legyen.
· Ha a KIF hálózat oszlopán gólyafészek található, és a hálózat átépítés érinti a gólyafészket (oszlop csere, fejszerkezet átalakítás), úgy ezt a tervdokumentációban fel kell tüntetni, és meg kell határozni a gólyafészek áthelyezésének műszaki-technológiai megoldását és – ha szükséges – cseréjét. A hálózat átépítés technológiai feltételeit a madárvédelmi műszaki megoldások figyelembevételével és alkalmazásával kell meghatározni. A tevékenység csak a környezetvédelmi hatóság engedélyének birtokában végezhető.

A GYR létesítése során elvileg bármely gyártó szerelvényei alkalmazhatók, azonban az alábbiakban rögzített követelményeket minden esetben teljesíteniük kell.
· A KIF hálózat tartószerkezetein csak távtáplált GYR létesíthető, amelynél az erősítők villamosenergia-ellátása a GYR vezetékén keresztül van megoldva. Direkt betáplálású – a KIF hálózatra közvetlen módon, mérés nélkül rácsatlakoztatott – erősítő, tápegység nem helyezhető el az oszlopon.
· Egy adott település esetében a közös oszlopsoros hálózat létesítésekor az együttműködő felek számára elsődleges szempontként kezelendő az egységes, követhető hálózatkép. Ennek értelmében az olyan vegyes kialakításhoz, ahol a bérlő gazdasági vagy egyéb megfontolásból az utcá(k)ban csak részleteiben kívánja igénybe venni a KIF hálózat tartószerkezeteit, vagyis a GYR nyomvonalának kialakításakor a saját (vagy idegen tulajdonú) és a bérbeadó tartószerkezeteit váltogatni akarja – többször fel- és leszáll a KIF hálózat oszlopairól –, a bérbeadó nem járul hozzá.
Ilyen kitérítések csak műszakilag indokolt esetben (oszlop-transzformátorállomások, erősáramú kapcsoló-berendezések kikerülésére stb.) fogadhatók el.
· A középfeszültségű (22 kV-os) csupasz, vagy burkolt rendszerű szabadvezetékes hálózattal közös tartószerkezeten lévő KIF hálózat oszlopsora nem vehető igénybe villamos vezetőanyagot tartalmazó GYR elhelyezése céljából. 
Erre csak szigetelt vezetékűnek tekintendő (pl. univerzális kábel) 22 kV-os rendszer megléte esetén kerülhet sor.
· Oszlop-transzformátorállomás tartószerkezetén – a 22 kV-os feszültség jelenléte miatt – nem helyezhető el GYR.
· A GYR rögzítő szerelvényeit és vezetékeit – az előfizetői csatlakozóvezetékekkel együtt – a KIF hálózat tartószerkezetein úgy kell elhelyezni, hogy a gyengeáramú vezeték bármely pontjának földtől mért távolsága a legkedvezőtlenebb üzemi állapotban – a legnagyobb belógás esetén – se legyen kevesebb, mint 5 méter.
· A GYR rögzítő szerelvényeit és vezetékeit – az előfizetői csatlakozóvezetékekkel együtt – a KIF hálózat tartószerkezetein úgy kell elhelyezni, hogy azok legalsó áramvezetőtől mért távolsága legalább 0,3 méter legyen. Ez a távolság mind csupasz, mind pedig szigetelt szabadvezetékes hálózat esetén – beleértve a gerincvezetékről leágazó fogyasztói csatlakozóvezetékeket is – egyaránt érvényes.
· A GYR kezelést igénylő helyeit (kifejtési helyek, távtáplált erősítők, elosztószerelvények stb.) a KIF hálózat tartószerkezetein úgy kell elhelyezni, hogy azok legalsó áramvezetőtől mért távolsága csupasz szabadvezeték esetén legkevesebb 1,2 méter, szigetelt szabadvezeték esetén legkevesebb 0,6 méter legyen (Ezek a távolságok lehetővé teszik, hogy az oszlopon munkát végző személy ne kerüljön az MSZ 1585:2009 szabvány által KIF szabadvezetékekre előírt veszélyes közelség határán belülre).
Amennyiben az oszlopok magassága lehetővé teszi, akkor a GYR kezelést igénylő pontjait a gyengeáramú vezeték tartósodronyával (tartószálával) egy síkban – magán a tartósodronyon vagy -szálon – is lehet rögzíteni, vagyis nem kell külön rögzítő szerelvényt alkalmazni felszerelésükkor. Ebben az esetben a vezetéket rögzítő szerelvényeket úgy kell elhelyezni az oszlopokon, hogy egyaránt biztosított legyen a kezelést igénylő pontok erősáramú vezetékektől mért, fentebb előírt távolsága és a gyengeáramú vezeték földtől mért, fentebb meghatározott távolsága.
[image: image6.png]



Erősítő elhelyezése a feszítőszálon
· A GYR vezetékét (vezetékköteget) az oszlopsor azonos oldalán, a telekhatár felőli oldalon (nem az út felé eső oldalon) kell elhelyezni, vagyis az alkalmazott rögzítő szerelvények biztosítsák a GYR aszimmetrikus elhelyezését.
· A GYR vezeték végfeszítésekor figyelembe kell venni az erre igénybe venni kívánt oszlop terhelhetőségét, vagyis a tartósodronyt vagy szálat csak arra alkalmas oszlopon szabad lefeszíteni.
· Az oszlop mászhatóságának és a villamos hálózati elemek megközelíthetőségének biztosítása érdekében az oszlopon legalább 90o-os tartományt szabadon kell hagyni.
	[image: image7.jpg]Lecsatlakozasok nem indithatok.

A létraval valo szereléshez 90°-os

terlletet az oszlop barmely oldalan
szabadon kell hagyni |





	[image: image8.jpg]2.
Lecsatlakozasok nem indithatok.

A létraval valé szereléshez 90°-os
terliletet az oszlop barmely oldalan
szabadon kell hagyni !






	Az oszlop mászhatóságának biztosítása


· Az oszlop mászhatósága az alábbi, legalább 1 m hosszúságú távolságtartó konzol alkalmazásával is biztosítható, melyen az előfizetői leágazásokat a végpontokon lévő karikákhoz kell rögzíteni. Ennek alkalmazása ajánlott.
[image: image9.png]osiop

-y Tavolsagtarts konzol egyfaita
Kialakitasa szogletes és.
hengeres szelvényi osziophoz.





· Az optikai kábeltartalék felszerelését az alábbi módon, a GYR vezetékéhez rögzítve, az oszloptól kellő távolságot tartva kell megoldani, vagy az oszloptól függetlenül, földre helyezett szekrényben, aknában lehet elhelyezni.
[image: image10.png]Kebel régattese
ondut szelagael
et

Szobodvezetskes Tlextromos hezat oiss szintje

optikal Ketés

Kebetortolék rdgzitése
4 helyen Panduit

W

Optikal kebel tortaléx tekercsben
16GkBbel tort6sodronyra erdsitve.

Optikai ktés rigritése o
foszitesz6ihoz 2 helyen 10x1 mm-es
Aluminium 520099

Kebeltortalék régz’
\éqkBbeinez 2 h
Ponduit szcloggel tért

i





Optikai kábeltartalék elhelyezése az oszlop mellett

· A GYR rögzítéséhez olyan tartó- és feszítőszerelvényeket kell alkalmazni, amelyek a KIF hálózat oszlopaira azok roncsolása nélkül (vésés, fúrás, szegelés stb.) erősíthetők fel, és felszerelésük vagy eltávolításuk után az oszlopok állaga nem romlik. Ajánlott a szalagrögzítéses technológia, mely az oszlopokon végzendő munkák esetében munkavédelmi szempontból a legkisebb akadályt képezi.
· Acélszalagos rögzítési rendszer alkalmazása esetén követelmény, hogy az áttört gerincű vasbeton oszlopok áttörésénél az oszlopot rögzítő szalaggal körbefogni nem szabad, ehelyett a szalagot keresztül kell vezetni az áttörésen.
· A GYR szerelvényei, vezetékei a hosszú távú üzemelést normál körülmények között, lényeges karbantartás nélkül biztosítsák (UV-álló vezetékek, korrózióálló fémszerelvények, tüzihorganyzásos, vagy duplex korrózióvédelem stb.). Az alkalmazott M10-es és annál kisebb méretű csavaros kötőelemek kizárólag anyagukban korrózióálló kivitelűek lehetnek.
· A GYR érinthető fémrészeit – rögzítő szerelvényeit és a tartósodronyt vagy -szálat – minden oszlopon be kell kötni a KIF hálózat érintésvédelmi rendszerébe (EPH). Az érintésvédelmi rendszerbe történő bekötéshez ASC 25 mm2 típusú vezetéket és kötőelemet kell alkalmazni. A bekötés hosszú távú megbízhatóságot garantáló módszerrel történjen. (Acélszalagos rögzítési rendszer alkalmazása esetén magát a szalagot nem kell külön összekötni az erősáramú hálózat érintésvédelmi rendszerével, csupán a fém rögzítő szerelvényt.) Az összekötés céljára – és kizárólag csak erre a célra – a GYR rögzítő szerelvényein külön csatlakozási pontot kell kialakítani, vagy speciális – e célt is szolgáló – szerelvényt kell alkalmazni.
· Az épületekre szerelt tartószerkezetek (tetőtartók, falitartók) igénybevételét illetően a létesítést megelőzően a GYR tervezőnek egyeztetnie kell a bérbeadóval. Ez azt jelenti, hogy a GYR elhelyezési tervben a tervezőnek nyilatkoznia kell az összes igénybe venni kívánt tartószerkezet statikai vizsgálatát és megfelelőségét illetően. Amennyiben e nyilatkozatot nem tartalmazza a tervdokumentáció, akkor a tetőtartók, falitartók nem vehetők igénybe a GYR előfizetői csatlakozóvezetékeinek rögzítése céljából.
· A GYR villamosenergia-vételezési és mérési berendezéseit (távtápláló egységeit) a KIF hálózat tartószerkezeteitől függetlenül, a földön vagy idegen tulajdonú oszlopra szerelt és fogyasztásmérővel ellátott szekrényekben kell elhelyezni, és az MSZ 447:2009 szabvány előírásainak megfelelően kell csatlakoztatni.
A tápegységek bekapcsolási eljárása során a közös oszlopsor létesítésétől függetlenül, az egyéb fogyasztási helyek erősáramú hálózatra csatlakoztatása esetén alkalmazott eljárásnak megfelelően kell eljárni. A bérlőnek írásban kell kérelmeznie ilyen irányú igényét a villamosenergia kereskedő ügyfélszolgálatánál, és minden egyes fogyasztási hely esetében szerződést kell kötnie a villamosenergia-vásárlásra vonatkozóan.
· A KIF hálózat oszlopsorán a vonatkozó irányterv előírásai szerint legfeljebb 2 db GYR helyezhető el egymás alatt, az oszlopsor azonos oldalán. 
· Egy GYR-nek tekintendő a legfeljebb ø35 mm átmérőjű és 0,6 kg/m tömegű és legfeljebb 3 kN feszítőerővel húzott, távközlési vezetékekből összeállított köteg, melynek a tartószerkezetekre rögzítése egy (közös) feszítő- illetve tartószerelvénnyel történik.
· Két GYR-nek tekintendő az oszlopsoron egymás alatt elhelyezett, két különböző bérlő tulajdonát képező egy-egy vezeték vagy vezetékköteg. Továbbá két rendszernek tekintendő az azonos bérlő által egymás alatt, közös vagy külön rögzítő szerelvényen elhelyezett, de külön vezetett – egymáshoz kötegeléssel hozzá nem erősített – két vezeték, illetve vezetékköteg is.
Utóbbi esetben a bérlő mindkét – egymáshoz nem kötegelt – vezeték, illetve vezetékköteg után fizet egyszeri belépési és éves bérleti díjat, az igénybe vett nyomvonalhossznak megfelelően.
· Különböző tulajdonban lévő GYR-ek esetén a rendszerek (vezetékek) közötti minimális távolság 0,3 méter. 
3.7 Munkavédelem
A bérlő, a kivitelező, illetve az üzemeltető munkavállalói a KIF hálózat tartószerkezetein való munkavégzésük során veszélyes üzemnek minősülő tevékenységgel kerülnek közvetlen kapcsolatba, ezért fokozott jelentősége van a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés feltételei megteremtésének és a vonatkozó előírások maradéktalan betartásának.
3.7.1 Vonatkozó előírások
· A KIF hálózat oszlopain végzendő munkák során az MSZ 1585:2009 szabvány előírásait kell betartani;
· A GYR létesítésénél – a kisfeszültségű hálózat érintésvédelmi követelményeinek megfelelően – figyelembe kell venni az MSZ 2364 „Épületek villamos berendezéseinek létesítése” szabványsorozat előírásait;
· MV-02 Munkavédelmi Kézikönyv;
· MU-99-01 „Magasban való munkavégzés” műszaki utasítás.
Fenti előírások összhangban vannak a jogszabályokkal és szabványokkal, valamint az ajánlott iránytervvel.
3.7.2 A munkavégzés szabályai a KIF hálózat oszlopain
A bérlő, a kivitelező, illetve az üzemeltető dolgozóira egyaránt érvényes előírás, hogy a KIF hálózat oszlopain munkát végezni csak a bérbeadóval történő előzetes egyeztetést követően, valamint az alábbi szabályozások és szabvány szerint szabad:
· a 8/2001 (III.30.) GM rendelet által hatályba léptetett „Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat”,
· az MSZ 1585:2009 ” Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészítése)”,
· a bérbeadó területén érvényes MV-02 Munkavédelmi kézikönyv,
· valamint az MU-99-01 „Magasban való munkavégzés” műszaki utasítás.
Az oszlopokra való feljutáshoz és a munkavégzéshez a bérbeadó MU-99-01 „Magasban való munkavégzés” műszaki utasításának megfelelően elsősorban felépíthető létrákat kell használni.
Az MSZ 1585:2009 a szabadvezeték veszélyes közelségét az alábbiak szerint határozza meg.
6.3.1.1.103.  Szabadvezeték veszélyes közelségének kiterjedését általános esetre (a szokásos oszlopközökre és szokásos környezeti körülményekre), ha egyéb előírás másképp nem rendelkezik vagy a szokásostól jelentősen eltérő körülmények mást (ennél nagyobb vagy kisebb távolságot) nem indokolnak – a 6.3.1.1.102. szakasztól eltérően – a 101. táblázat tartalmazza. Az ezektől az értékektől – a speciális helyi körülmények vagy a végzendő tevékenység speciális szempontjai miatt – eltérően meghatározott veszélyes közelséget mindenkor írásban kell meghatározni, s ennek tudomásulvételét az érintett munkát végző személyek aláírásával kell igazolni.
101. táblázat: Szabadvezeték veszélyes közelsége (részlet)
	A szabadvezeték névleges feszültsége
kV
	A veszélyes közelség kiterjedése

m

	legfeljebb 1
- szigetelt vezeték
- csupasz vezeték
1-től 10-ig
22 és 36

120
	
0,3
0,9
1,2
1,5

2,0


A 101. táblázat előírása alapján a bérlő, a kivitelező, illetve az üzemeltető munkavállalói a KIF hálózat tartószerkezetén feszültségmentesítés nélkül csak akkor és úgy végezhetnek munkát, ha a munkavégzés során a munkát végző személyek az erősáramú vezetékek veszélyes közelségének határán belülre nem nyúlnak, vagyis szigetelt szabadvezeték esetén 0,3 méter, csupasz szabadvezeték esetén pedig 0,9 méter távolságnál közelebb sem testrészeikkel, sem az általuk mozgatott szerszámmal, eszközzel, tárggyal nem kerülnek a tartószerkezeten rögzített bármelyik erősáramú vezetékhez.
Amennyiben a munkavégzés során a védőtávolságok betartása nem biztosítható, akkor a bérlő, a kivitelező, illetve az üzemeltető feszültségmentesítést – szükség esetén szerelési felügyeletet – igényel a hálózati régiónál, melyeknek költségei a megrendelő felet terhelik.
A feszültségmentesítések a villamos energia felhasználóinak zavartatást, a bérbeadónak pedig bevételkiesést jelentenek, emiatt a munkák gondos előkészítése és összehangolása alapkövetelmény.
A bérlő, a kivitelező, illetve az üzemeltető munkavállalói a bérbeadó KIF hálózatán az MSZ 1585:2009 szabvány szerinti, feszültség alatti munkavégzésnek minősülő munkát nem végezhetnek!
Amennyiben a bérlő, a kivitelező, illetve az üzemeltető technológiája biztosítja az erősáramú vezeték veszélyes közelségén kívül történő munkavégzést, akkor az alábbi szerelési műveletek – a bérbeadóval történő előzetes egyeztetés kötelezettsége mellett – feszültségmentesítés nélkül végezhetők: 
· Szigetelt KIF hálózaton a GYR rögzítő szerelvényeinek felszerelése, a KIF hálózat érintésvédelmi rendszerébe történő bekötés nélkül, függetlenül a rögzítés módjától (csavaros vagy szalagrögzítés);

· Csupasz KIF hálózaton a GYR rögzítő szerelvényeinek felszerelése a KIF hálózat érintésvédelmi rendszerébe történő bekötés nélkül, amennyiben felszerelésük nem szalagrögzítéses technológiával történik;

· Fémmentes vezeték (optikai kábel) felszerelése;

· A felszerelt vezetékek kötegelése;

· A II-es érintésvédelmi osztályba tartozó berendezések felszerelése, melyeket nem kell bekötni az erősáramú hálózat érintésvédelmi rendszerébe;

· A létesült GYR távközlési szempontú bemérése;

· Előfizetői csatlakozások kezelése, be- és kikötése.
A GYR szerelvényeinek a KIF hálózat érintésvédelmi rendszerébe (EPH) való bekötését csak a bérbeadó hálózatüzemeltetéssel megbízott társasága, az EHS, valamint az EHS által végzett feszültségmentesítés mellett, a bérbeadó által megbízott minősített kivitelező munkavállalói végezhetik!
Csak feszültségmentesítés mellett végezhető szerelési műveletek:
· A GYR rögzítő szerelvényeinek KIF hálózat érintésvédelmi rendszerébe történő bekötése minősített kivitelező által;

· A GYR mindazon berendezéseinek felszerelése és az erősáramú hálózat EPH rendszerébe történő bekötéseinek előkészítése, amelyek I-es érintésvédelmi osztályba tartoznak és nem a tartószálon, -sodronyon, kerülnek rögzítésre (erősítők, csatolóelemek stb.);  

· Fémes vezetőanyagot tartalmazó vezetékek (fém tartószálas optikai és koaxiális kábelek) felszerelése és a tartószál, -sodrony folyamatossá tétele, valamint bontása, leszerelése;
· A GYR rögzítő szerelvényeinek cseréje;
3.7.3 Személyi feltételek
A KIF hálózat tartószerkezetein való munkavégzéshez a bérlő, a kivitelező, illetve az üzemeltető munkavállalóinak meg kell felelniük az MSZ 1585:2009 szabvány által előírt személyi feltételeknek, valamint a bérbeadó alábbi követelményeinek.
A bérlő, a kivitelező, illetve az üzemeltető munkavállalóira egyaránt érvényes követelmény, hogy a KIF hálózat tartószerkezetein való munkavégzéskor a munkát legalább két főnek kell végeznie: az MSZ 1585:2009 szabvány szerint egyiküknek legalább kioktatottnak (III. csoport), másikuknak pedig legalább gyengeáramú szakképzettségűnek és kioktatottnak (IV/b. csoport) kell lennie, és közülük a IV/b csoportba tartozó személyt kell munkavezetőnek kijelölni.
A magasban történő munkavégzést a munkavezető a földről felügyeli és irányítja, szükség esetén végrehajtja a mentést. Ha egyidejűleg több oszlopon folyik munkavégzés, akkor annyi fő munkavezető szükséges, ahányan átlátják a munkaterületet és a mentést végre tudják hajtani.
A bérlő, a kivitelező, illetve az üzemeltető az MSZ 1585:2009 szabvány szerinti – a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges – kioktatottsági feltétel megszerzéséhez munkavállalói részére biztosítja az oktatást.
3.7.4 Oktatás
Az oktatás kezdeményezése a bérlő, a kivitelező, illetve az üzemeltető kötelessége. Az oktatáson a munkavállalók jártasságot – az MSZ 1585:2009 szabvány szerinti kioktatottságot – szereznek a KIF hálózatokkal kapcsolatos biztonsági és tárgyismereti kérdésekben. A munkavédelmi oktatás tematikáját a 5.16 számú melléklet tartalmazza.
Az oktatásoknak erre a feladatra alkalmas és jogosult intézményeknél kell történnie. A bérbeadó az intézményekkel megállapodást köt (18. sz. melléklet), az alábbiak tárgyában:
· az intézmény előzetesen írásban értesíti a bérbeadót az oktatások és a vizsgák helyszínéről, időpontjáról,
· az intézmény vállalja, hogy a bérbeadó által összeállított tananyagot oktatja,
· az intézmény a bérbeadó részére biztosítja a képzési rendszer ellenőrzését és képviselőinek vizsgabiztosként való részvételét a vizsgákon,
· az intézmény a sikeres vizsgát tett személyek névsorát és azonosító adatait elektronikus úton küldi meg a bérbeadó részére,
· az intézmény a sikeres vizsgát tett személyek részére bizonyítványt állít ki a bérbeadó által egyeztetett tartalommal és 1 éves időtartamra, melyet a bérbeadó a teljes működési területén elismer és elfogad.
A bérlő, a kivitelező, illetve az üzemeltető munkavállalói munkavégzésük során az igazolványukat kötelesek maguknál tartani, és a bérbeadó képviselőjének kérésére felmutatni.
Az igazolvány érvényességének lejárta előtt az ismeretfelújító oktatást a bérlő, a kivitelező, illetve az üzemeltető kezdeményezi. Lejárt érvényességű igazolvánnyal a KIF hálózat tartószerkezetein munka nem végezhető.
3.7.5 Teendők baleset esetén
A felek – megállapodásban rögzített kapcsolattartás útján – a közös oszlopsoros hálózaton bekövetkező minden balesetet haladéktalanul jelentenek egymásnak.
A bérbeadó, a bérlő, a kivitelező, illetve az üzemeltető közösen vizsgálják ki az alkalmazottaikat a bérbeadó KIF hálózatán végzett munkájuk során ért mindennemű baleseteket, ezen belül kiemelten a
· villamos áramütéses balesetet,
· leesés miatti balesetet,
· tartószerkezet meghibásodásából bekövetkezett balesetet, valamint
· a GYR miatt a bérbeadó üzemeltető személyzetét ért balesetet.

A felek ezen kívül jelentik a kvázi baleseteket és minden személyi sérüléssel járó esetet is. Egyebekben a balesetek bejelentése és kivizsgálása során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény előírásai szerint járnak el.
3.7.6 A bérlőtől, a kivitelezőtől, illetve az üzemeltetőtől elvárt szervezeti intézkedések
· Minden üzemeltetési feladat bejelentése az illetékes területgazda felé legalább 24 órával a munka megkezdése előtt (munka pontos helyszíne, kezdete-vége, munkavégzők neve).
· Az MU-99-01 „Magasban való munkavégzés” műszaki utasítás alapján dolgozzon ki saját technológiát a magasban történő munkavégzésre, azt elméletben, gyakorlatban is oktassa.

· Vezessen be és működtessen nyilvántartási rendszert az elvégzett munkákról és alkalmazott alvállalkozókról, amivel utólag is nyomon követhető, hogy ki, milyen tevékenységet végzett.
· Vezessen be saját munkavédelmi ellenőrzési rendszert a munkák végrehajtása során, ezt és az ellenőrzések jegyzőkönyveit tegye elérhetővé a bérbeadó részére.
· Vezessen be fegyelmi felelősségre vonási rendszert a munkavégzés során tapasztalt szabálytalanságok kezelésére.
· Minden KIF hálózaton munkát végző munkavállaló részesüljön elsősegélynyújtó képzésben, figyelembe véve az MSZ 1585:2009 erre vonatkozó előírásait.
· A munkavégzés helyszínén mindig álljon rendelkezésre a napi munkautasítás és a munkát végző személyek munkavégzésre jogosító, érvényes igazolványa.
3.8. Környezetvédelem
A bérlő, valamint az általa megbízott kivitelező és üzemeltető munkavállalói a KIF és/vagy KÖF hálózat tartószerkezetein való munkavégzésük során a környezethasználatot úgy szerveznik és végzik, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzék elő és megelőzzék a környezetszennyezést, kizárják a környezetkárosítást. A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezniük.
3.8.1. Vonatkozó előírások

A munkaterületen a kivitelező köteles maradéktalanul betartani az érvényes környezetvédelmi előírásokat, illetve köteles ezeket az alvállalkozójával is betartatni. Ezek elmulasztása esetén az okozott kárért a kivitelező felel.

3.8.1.1. Megelőzés

A munka során a kivitelező köteles a környezetszennyezést és környezetkárosítást megelőzni, különös gondot fordítani a talaj és a termőföld védelmére, illetve minimalizálni az ingatlanon felmerülő zöld- és taposási károkat. A munkák során a megtartandó növényegyedek mechanikai sérülések elleni védelméről, a növényegyedek életképességének megtartásához szükséges terepszint, valamint megfelelő nagyságú termőterület biztosításáról gondoskodnia kell. 

Amennyiben a kivitelező egy munkafázisban a környezetre potenciálisan veszélyt jelentő anyaggal, készítménnyel dolgozik, úgy a munkavégzés helyszínén kárelhárító készletet kell biztosítania, illetve kötelezően használnia. A készletet alkotó anyagok összetételének minőségileg és mennyiségileg alkalmasnak kell lenniük a környezeti elembe jutó szennyező anyag megkötésére, felitatására.

3.8.1.2. Veszélyes anyaggal, keverékekkel végzett tevékenység

Veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel tevékenység kizárólag a területileg illetékes ÁNTSZ járási népegészségügyi intézetek engedélyével végezhető. A kivitelezés során veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy készítmény adatait tartalmazó biztonságtechnikai adatlap birtokában kezdhető meg.

3.8.1.3. Zaj- és rezgésvédelmi előírások

Az építési helyeken gondoskodni kell arról, hogy az építési tevékenység során a munkahely környezetében ne lépjék túl a vonatkozó jogszabályban rögzített zaj- és rezgésterhelési határértékeket. Amennyiben a megengedett zaj- és rezgésszint túllépése várható, az építési munkák megkezdése előtt a környezetvédelmi hatóságtól zaj- és rezgéskibocsátási határérték megállapítását a kivitelezőnek meg kell kérnie.

3.8.1.4. Hulladékgazdálodási előírások

A kivitelező tevékenységéből keletkező hulladékok a kivitelező hulladékának minősülnek, így a vonatkozó jogszabály szerinti termelői feladatokat (gyűjtés, további kezelésről való gondoskodás, nyilvántartás, adatszolgáltatás) ő köteles elvégezni. Környezetvédelmi ügyfél jellel (KÜJ), illetve környezetvédelmi területi jellel (KTJ) tehát rendelkeznie kell.

Amennyiben az építési/bontási tevékenység befejezését követően a keletkező hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM sz. rendeletben meghatározott küszöbértéket, akkor a kivitelező a 191/2009. IX.15. Korm. rendeletben meghatározott nyilvántartó lapokat köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz engedélyezésre benyújtani.

3.8.1.5. Természet-, környezet- és madárvédelem

Amennyiben a munkavégzés helye élőlények élőhelyét, növényeket (szántófőldet, kiskertet, fákat), természetvédelmileg kiemelt minősítésű területet érint, úgy a munkavégzés során a természet értékeinek megóvása irányában fokozott figyelmmel kell lenni.

A munkavégzés idejét lehetőleg úgy kell megválasztani, hogy az taposási kárral, terménykárosítással, illetve növények sérülésével, csonkításával ne járjon; a munkavégzést vegetációs időszakon kívül kell végezni.

Ha a KIF és/vagy KÖF hálózat oszlopán gólyafészek található, és a hálózat átépítés érinti a gólyafészket (oszlop csere, fejszerkezet átalakítás), úgy azt a tervezés során már a tervben fel kell tüntetni, és részletezni a gólyafészek áthelyezésének műszaki-technológiai megoldását, illetve esetleges cseréjének szükségességét. A hálózat átépítés technológiai feltételeit a madárvédelmi műszaki megoldások figyelembevételével és alkalmazásával kell meghatározni. A tevékenység csak a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóság engedélyének birtokában végezhető (UT-084 Természet- és madárvédelem Utasítás alapján).

3.8.2. Környezetvédelmi oktatás

A kivitelezőnek a munkavégzés megkezdése előtt valamennyi, a munkában résztvevő dolgozóját (alvállalkozókat is) az adott munkára vonatkozó, írásban rögzített környezetvédelmi oktatásban kell részesítenie.

3.8.3. Teendő környezeti veszély, szennyezés bekövetkezése esetén

A kivitelező köteles a bérbeadónak (régiós kapcsolattartónak, területgazdának) haladéktalanul jelenteni minden, teljesítésével összefüggésben bekövetkezett / észlelt környezetszennyezést. A kivitelező az általa okozott környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás esetén köteles a kárenyhítést azonnal megkezdeni. A káresemény hatósági bejelentése, az okok kivizsgálása és megszüntetése a bérbeadó környezetvédelmi területi referensével egyeztetett módon történik.

3.8.4. Az átadás-átvételi eljárás környezetvédelmi feltételei

3.8.4.1. Munkaterület helyreállítása

A munkavégzés befejezését követően a kivitelező köteles a saját költségén helyreállítani a munkaterület (talajszerkezet és természetes növénytakaró) eredeti állapotát, és úgy köteles azt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani. A létesítmények építése, bontása, felújítása során törekedni kell arra, hogy az előidézett környezeti hatások ne okozzák a talaj termőképességének csökkenését.

3.8.4.2. Hulladékok kezelése

A kivitelező a munkaterületen keletkező valamennyi hulladékot a jogszabályi elvárásoknak megfelelően, köteles dokumentáltan elszállítani / elszállíttatni. A munkaterületen sem bontásból, sem építésből származó törmelék, hulladék nem maradhat.
3.9 Díjak
A bérlő a KIF hálózat tartószerkezeteinek használatáért egyszeri belépési díjat és bérleti díjat fizet a bérbeadó részére.
3.9.1 A tartószerkezetek használati jogának létrehozása
A bérbeadó a „Létesítési megállapodás” megkötését követően egyszeri belépési díjat számláz a bérlő részére. A bérlő az egyszeri belépési díj bérbeadó részére történő megfizetésével használati jogot szerez a KIF hálózat nyomvonalának és tartószerkezeteinek használatára, melynek keretében 1 db GYR-t helyezhet el a KIF hálózat tartószerkezetein. A díj arányos az igénybe venni kívánt KIF hálózat hosszával.
Az egyszeri belépési díj számlázása a 3.2.6 pont szerint történik. 
3.9.2 A tartószerkezetek folyamatos bérlete
A bérlő a KIF hálózat tartószerkezeteinek folyamatos használatáért bérleti díjat fizet a bérbeadónak az igénybe vett KIF hálózat hossza alapján.
3.9.2.1 Időarányos bérleti díj
Az elkészült GYR műszaki szemléjét követően a bérbeadó időarányos bérleti díjat számláz ki a bérlő részére az adott évre vonatkozóan.
Az időarányos bérleti díj számlázása a 3.2.17 pont szerint történik.
3.9.2.2 Éves bérleti díj
A GYR létesítését követő évtől a bérbeadó éves bérleti díjat számláz ki a bérlő részére.
Az éves bérleti díj számlázása a 3.2.18 pont szerint történik.
3.9.3 A díjak megállapítása
A KIF hálózat tartószerkezeteinek használatával kapcsolatos díjtételeket (egyszeri belépési díj, éves bérleti díj) minden év januárjában az áramhálózati osztály állapítja meg az „Együttműködési megállapodás” 9. Díjak pontja szerint, és kapcsolattartója az adott év január 31-ig írásban közli a régiós kapcsolattartókkal és a partnerekkel. A díjak az aktuális év január 1. napjától érvényesek.
Egyszeri belépési díj 2010. évre (E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.):

570,00 eFt/km + áfa, azaz ötszázhetvenezer forint/kilométer + áfa.
Éves bérleti díj 2010. évre az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt-nél:
35,00 eFt/km/év + áfa,
Éves bérleti díj 2010. évre az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-nél:
45,00 eFt/km/év + áfa,
Éves bérleti díj 2010. évre az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-nél:
45,00 eFt/km/év + áfa,
Éves bérleti díj 2011. évre (E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.):

45,00 eFt/km/év + áfa,
korrigálva a 2010. évi, a KSH által közzétett, a szolgáltatások terén bekövetkezett éves fogyasztói árszínvonal-változás mértékével.
4. Hatásvizsgálat

A Műszaki kézikönyv célja, hogy leírja a gyengeáramú rendszerek létesítési folyamatának lépéseit, tisztázza az üzemeltetési, munkavégzési és esetleges megszüntetési kérdéseit, valamint meghatározza a működési folyamathoz kapcsolódó alapelveket, biztosítva ezzel az egyes áramhálózati elosztói engedélyes társaságok egységes működését.

A Műszaki kézikönyv segítségével a külső és belső ügyfelek között kialakított speciális együttműködési folyamat kellően optimalizálható, hatékonyabbá és pontosabbá tehető, melynek eredményeként minimálisra csökken a nem kívánatos ügyrendi eltérések és az ebből adódó esetleges ügyfél panaszok száma. 

A Műszaki kézikönyv további célja, hogy az ügyrendi folyamatban résztvevők számára pontosan meghatározza a feladataikat és felelősségi körüket, ezzel segítve a gördülékenyebb ügyvitelt. 
5. Eltérések kezelése

Az esetleges eltérések, illetve nem megfelelőségek elkerülése érdekében, az egyes GYR létesítések során az ügyrendi folyamat lépéseinek ellenőrzésére az 5.20. számú melléklet szerinti táblázatot kell használni.
6. Hivatkozások és kapcsolatok:

A rendelkezés hivatkozott BIR-jei:

· MV-02 Munkavédelmi kézikönyv közcélú szabadvezeték hálózatok létesítéséhez, üzemeltetéséhez és bontásához
A rendelkezés kapcsolódó BIR-jei:
· MU-99-01 Magasban való munkavégzés Műszaki utasítás

· UT-084 Természet- és madárvédelem Utasítás
7. Mellékletek 
	Azonosító
	Megnevezés

	1. sz. melléklet
	5.1 Szervezeti felépítés, kapcsolattartók

	1270_eb
	5.2 Együttműködési megállapodás (minta)

	1271_eb
	5.3 Létesítési megállapodás (minta)

	1272_eb
	5.4 Létesítési megállapodás melléklete (minta)

	1273_eb
	5.5 Munkavégzési megállapodás (minta)

	1274_eb
	5.6 Üzemeltetési megállapodás (minta)

	1275_eb
	5.7 Üzemeltetési megállapodás „települések és kapcsolattartók”-melléklet (minta)

	1276_eb
	5.8 Üzemeltetési megállapodás „bővítés”-melléklet (minta)

	1277_eb
	5.9 Üzemeltetési megállapodás „megszüntetés”-melléklet (minta)

	1278_eb
	5.10 Üzemeltetési megállapodás többoldalú (minta)

	621_eb
	5.11 Jegyzőkönyv 

	1037_eb
	5.12 Számlázhatósági bizonylat éves bérleti díj számlázásához 

	1279_eb
	5.13 Számlakísérő levél időarányos és éves bérleti díjhoz 

	1280_eb
	5.14 Megállapodás bérleti díj fizetési feltételeinek módosításáról 

	1281_eb
	5.15 Nyilatkozat KIF hálózat jogszerű létesítéséről 

	16. sz. melléklet
	5.16 A munkavédelmi oktatás tematikája 

	1060_eb
	5.17 Közös oszlopsoros oktatások nyilvántartása 

	1282_eb
	5.18 Oktatási megállapodás

	19. sz. melléklet
	5.19 A 3-4. GYR elhelyezésének feltételei és műszaki előírásai

	20. sz. melléklet
	5.20 Ügyrendi folyamat ellenőrzése


MKK








A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: 

	Azonosító: EDE-MK-05-06-v05
	Oldalszám: 2/37

	Jelen rendelkezés a Társaság szellemi tulajdona. 

  Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja!
	



